## Slide 1: Schéma électrique
Initiation au schéma électrique
industriel.
Le circuit commande.

## Slide 2: Schéma de commande
Objectif.
Les éléments de base.
L ’élaboration d ’une logique de commande.
Les sécurités
Schéma de commande démarrage direct moteur asynchrone triphasé.

## Slide 3
Objectif du schéma de commande
Générer des ordres de commande qui permettront de piloter les composants de puissance.
Ces ordres seront élaborés grâce aux connections effectuées
en respectant la logique nécessaire
au bon fonctionnement du processus.

## Slide 4
Pour élaborer un circuit de commande on peut commencer par se demander ce que l’on veut activer.
Prenons l ’exemple d ’une commande d ’un moteur asynchrone
(MAS) triphasé.
Dans le schéma de commande il s ’agit d ’enclencher
un contacteur ( -KM1 ).
A1
A2
- KM1
Ph
N
- S1
L ’alimentation nécessaire aux
récepteurs du circuit de commande.
L ’alimentation nécessaire aux
récepteurs du circuit de commande.
Le récepteur, en fonction de l ’action
que le système devra réaliser.
Le Bouton poussoir permettant
de demander la marche du moteur.
Schéma partie commande
L’élaboration d ’une logique de commande.

## Slide 5
Pour élaborer un circuit de commande on peut commencer par se
demander ce que l ’on veut en finalité activer.
Prenons l ’exemple d ’une commande d ’un moteur asynchrone
(MAS) triphasé. Dans le schéma de commande il s ’agit d ’enclencher
un contacteur ( -KM1 ), puis qu’il soit maintenu activé.
A1
A2
- KM1
Ph
N
- KM1
- S1
L ’alimentation nécessaire aux
récepteurs du circuit de commande.
L ’alimentation nécessaire aux
récepteurs du circuit de commande.
L e récepteur, en fonction de l ’action
que le système devra réaliser.
L’auto -maintient , élaboration de la logique
de commande et des particularités imposées
par le fonctionnement demandé.
Schéma partie commande
L’élaboration d ’une logique de commande.

## Slide 6
Pour élaborer un circuit de commande on peut commencer par se
demander ce que l ’on veut en finalité activer.
Prenons l ’exemple d ’une commande d ’un moteur asynchrone
(MAS) triphasé. Dans le schéma de commande il s ’agit d ’enclencher
un contacteur ( -KM1 ), puis qu’il soit maintenu activé jusqu’à
ce que l ’opérateur décide de l ’arrêter.
A1
A2
- KM1
Ph
N
- KM1
- S1
11
12
- S2
L ’alimentation nécessaire aux
récepteurs du circuit de commande.
L ’alimentation nécessaire aux
récepteurs du circuit de commande.
L e récepteur, en fonction de l ’action
que le système devra réaliser.
Les commandes, en fonction de ce que l ’opérateur
devra pouvoir demander au système.
L ’auto -maintient , élaboration de la logique
de commande et des particularités imposées
par le fonctionnement demandé.
Schéma partie commande
L’élaboration d ’une logique de commande.

## Slide 7
Sécurité des Biens
- Un thermique, protégeant le moteur
contre les surcharges.
- Fusibles et sectionneur de neutre
ou disjoncteurs,
Le fonctionnement étant obtenu il conviendra
de se poser la question de la sécurité
« des biens et des personnes ».
Sécurité des personnes
- Un sectionneur permettant d ’isoler le système
Un coup de poing d ’arrêt d ’urgence, pour arrêter le système de manière prioritaire
- F1
Schéma partie commande
Les sécurités.
Ph
- S1
- KM1
11
12
- S2
A1
A2
- KM1
N
- Q1
95
96
- F2
11
12
- S3

## Slide 8
Le courant peut alors circuler et venir
activer la bobine du contacteur, qui une fois
activée ferme le contact NO qui lui est
associé et s ’auto-alimente.
Le fonctionnement.
L ’opérateur décide de la mise sous tension
du système en fermant le sectionneur. (cliquez)
N
Ph
- Q1
- F1
11
12
- S2
11
12
- S3
95
96
- F2
A1
A2
- KM1
- KM1
- S1
- S1
L ’opérateur peut décider ensuite l ’arrêt du
système par activation du BP repéré S2. (Cliquez)
L ’opérateur peut en cas d ’incident arrêter le
fonctionnement du système par l ’activation d’un
coup de poing arrêt d ’urgence.
En cas de surcharge au niveau du moteur
( Le moteur force, couple demandé trop important)
le thermique s’ouvre, la bobine de KM1 est désactivée.
L ’opérateur décide ensuite de la mise en
marche du système (demande rotation moteur)
par activation du BP repéré S1. (cliquez)