## Slide 1: Schéma électrique
Contenu
Initiation au schéma électrique
industriel.

## Slide 2: Schéma de puissance
Objectif.
Les éléments de base.
Schéma de puissance démarrage direct moteur asynchrone triphasé « MAS ».

## Slide 3
Acheminer l’énergie électrique jusqu’aux « Actionneurs » dont le rôle sera de convertir cette énergie électrique en énergie nécessaire à la fonction du système (mécanique, thermique, ….)
Objectif du schéma de puissance
Les Contacteurs sont les éléments principaux de cette fonction. Leur bobine sera actionnée dans le schéma de commande, leurs contacts auxiliaires serviront à l’élaboration de la logique de commande, par contre leurs contacts de puissance serviront à l’activation des actionneurs (moteurs, résistance,…).

## Slide 4: « démarrage direct MAS ».
Pour élaborer un circuit de puissance, il faut tenir compte : du récepteur,
des caractéristiques du réseau d’alimentation, des protections nécessaires,
et du type de fonctionnement désiré en relation avec le schéma de commande.
L’alimentation (triphasée) nécessaire aux
récepteurs du circuit de puissance.
L1
L3
L2
2
1
4
3
6
5
-F1
12
11
2
1
4
3
6
5
14
13
-Q1
Schéma de puissance
14
13
-KM1
2
1
4
3
6
5
M
3 ~
Le sectionneur, (qqf. porte fusible)
pour isoler l’équipement.
On peut trouver 1 sectionneur
Pour plusieurs moteurs.
Le contacteur (préactionneur)
La mise en énergie, résultat direct de
l’élaboration de la logique du
schéma de commande.
La protection soit thermique
(surcharge moteur)
soit magnéto thermique
(court-circuit + surcharge moteur).
Le récepteur (actionneur), en fonction de l’action que le système devra réaliser.
(action = rotation; récepteur = moteur)
Notes: Exemple avec un moteur que l’on veut faire tourner (exemple ventelec ou malaxeur ventilo)
On peut prévoir le câblage en fil volants, puis les essais avec des mesures pour vérifier comment ça marche (I, U, P….)
Retour sur la lecture d’une plaque moteur, les explications les notes….

## Slide 5: Schéma de commande
Objectif.
Les éléments de base.
L’élaboration d’une logique de commande.
Les sécurités
Schéma de commande démarrage direct moteur asynchrone triphasé.

## Slide 6
Objectif du schéma de commande
Générer des ordres de commande qui permettront de piloter les composants de puissance.
Ces ordres seront élaborés grâce aux connexions effectuées
en respectant la logique nécessaire
au bon fonctionnement du processus.

## Slide 7
Pour élaborer un circuit de commande on peut commencer par se demander ce que l’on veut activer.
Prenons l’exemple d’une commande d’un moteur asynchrone
(MAS) triphasé.
Dans le schéma de commande il s’agit d’enclencher
un contacteur ( -KM1 ).
A1
A2
- KM1
Ph
N
- S1
L’alimentation nécessaire aux
récepteurs du circuit de commande.
L’alimentation nécessaire aux
récepteurs du circuit de commande.
Le récepteur, en fonction de l’action
que le système devra réaliser.
Le Bouton poussoir permettant
de demander la marche du moteur.
Schéma partie commande
L’élaboration d’une logique de commande.

## Slide 8
Pour élaborer un circuit de commande on peut commencer par se
demander ce que l’on veut en finalité activer.
Prenons l’exemple d’une commande d’un moteur asynchrone
(MAS) triphasé. Dans le schéma de commande il s’agit d’enclencher
un contacteur ( -KM1 ), puis qu’il soit maintenu activé.
A1
A2
- KM1
Ph
N
- KM1
- S1
L’alimentation nécessaire aux
récepteurs du circuit de commande.
L’alimentation nécessaire aux
récepteurs du circuit de commande.
Le récepteur, en fonction de l’action
que le système devra réaliser.
L’auto -maintien , élaboration de la logique
de commande et des particularités imposées
par le fonctionnement demandé.
Schéma partie commande
L’élaboration d’une logique de commande.

## Slide 9
Pour élaborer un circuit de commande on peut commencer par se
demander ce que l’on veut en finalité activer.
Prenons l’exemple d’une commande d’un moteur asynchrone
(MAS) triphasé. Dans le schéma de commande il s’agit d’enclencher
un contacteur ( -KM1 ), puis qu’il soit maintenu activé jusqu’à
ce que l’opérateur décide de l’arrêter.
A1
A2
- KM1
Ph
N
- KM1
- S1
11
12
- S2
L’alimentation nécessaire aux
récepteurs du circuit de commande.
L’alimentation nécessaire aux
récepteurs du circuit de commande.
Le récepteur, en fonction de l’action
que le système devra réaliser.
Les commandes, en fonction de ce que l’opérateur
devra pouvoir demander au système.
L’auto -maintien , élaboration de la logique
de commande et des particularités imposées
par le fonctionnement demandé.
Schéma partie commande
L’élaboration d’une logique de commande.

## Slide 10
Sécurité des Biens
- Un thermique, protégeant le moteur
contre les surcharges.
- Fusibles et sectionneur de neutre
ou disjoncteurs,
Le fonctionnement étant obtenu il conviendra
de se poser la question de la sécurité
« des biens et des personnes ».
Sécurité des personnes
- Un sectionneur permettant d’isoler le système
Un coup de poing d’arrêt d’urgence, pour arrêter le système de manière prioritaire
- F1
Schéma partie commande
Les sécurités.
Ph
- S1
- KM1
11
12
- S2
A1
A2
- KM1
N
- Q1
95
96
- F2
11
12
- S3

## Slide 11
Le courant peut alors circuler et venir
activer la bobine du contacteur, qui une fois
activée ferme le contact NO qui lui est
associé et s’auto-alimente.
Le fonctionnement.
L’opérateur décide de la mise sous tension
du système en fermant le sectionneur. (cliquez)
N
Ph
- Q1
- F1
11
12
- S2
11
12
- S3
95
96
- F2
A1
A2
- KM1
- KM1
- S1
- S1
L’opérateur peut décider ensuite l’arrêt du
système par activation du BP repéré S2. (Cliquez)
L’opérateur peut en cas d’incident arrêter le
fonctionnement du système par l’activation d’un
coup de poing arrêt d’urgence.
En cas de surcharge au niveau du moteur
( Le moteur force, couple demandé trop important)
le thermique s’ouvre, la bobine de KM1 est désactivée.
L’opérateur décide ensuite de la mise en
marche du système (demande rotation moteur)
par activation du BP repéré S1. (cliquez)

## Slide 12
Schéma de puissance
L1
L3
L2
2
1
4
3
6
5
-F1
14
13
2
1
4
3
6
5
14
13
-Q1
14
13
-KM1
2
1
4
3
6
5
M
3 ~
Schéma de commande
- Q1
- F1
N
Ph
11
12
- S2
11
12
- S3
95
96
- F2
- S1
- KM1
A1
A2
- KM1