## Slide 1: Contrôle systèmes
Asservissement et régulation

## Slide 2: Asservissement
Consigne
Résultat
temps
S
Exemples:
- Conduite d’un véhicule (route = consigne) - Pilotage d’un avion (commandes du pilote = consigne)
Le système suit une consigne qui évolue dans le temps.

## Slide 3
Régulation
Le système atteint et maintient la sortie en suivant une consigne fixe.
temps
S
Résultat
Exemples: - Chauffage (réglage thermostat = consigne) - Maintien d’une réserve de liquide (niveau = consigne)
Consigne

## Slide 4: Deux types de systèmes
Système en boucle ouverte (BO)
Système en boucle fermée (BF)
Deux niveaux de contrôle
Système Tout Ou Rien (TOR)
Système Variable

## Slide 5: Système Tout Ou Rien (TOR)
Système qui fonctionne à pleine puissance ou, qui ne fonctionne pas.
Dans ce cas le préactionneur sera de type TOR (ex: contacteur….).
La régulation si elle est recherchée ne pourra se faire que d’une manière oscillatoire entre des valeurs étant définies
comme des seuils haut et des seuils bas.
temps
Sortie
Consigne
Résultat
Seuil haut
Seuil bas

## Slide 6: Système Variable
Système qui peut fonctionner à toute puissance comprise
entre le minimum, et le maximum réalisable.
Le préactionneur sera donc capable de moduler l’énergie
envoyée vers l’actionneur (ex: Variateur, gradateur ……)
La régulation si elle est recherchée pourra se faire
de manière efficace
en fonction des autres éléments mis en jeux.
temps
Sortie
Consigne
Résultat

## Slide 7: Système en boucle ouverte
Le système reçoit une consigne, il répond « au mieux » à cette consigne sans avoir de retour l’informant sur le résultat de cette consigne et des paramètres pouvant influer sur le fonctionnement.
Tout ceci dans les limites des possibilités du système.
Système
Consigne
Résultat sans contrôle

## Slide 8
Chauffage
Consigne
Four 60°
Augmentation
De température
environ 60 °
chute de
température
Porte four
ouverte
Surchauffe
extérieure
>> 60°
environ 60 °
Exemple: Chauffage
Système en boucle ouverte

## Slide 9: Système en boucle fermée
Le système reçoit une consigne, il répond « au mieux » à cette consigne.
Grâce à un capteur, Il sera informé du résultat produit par cette consigne et des perturbations éventuelles.
Tout ceci dans les limites des possibilités du système.
Système
Consigne
Résultat

## Slide 10
Consigne
60°
Augmentation
Température
Chauffage
30°
40°
50°
60°
30°
40°
50°
60°
Porte four
ouverte
Surchauffe
extérieure
50°
60°
70°
70°
60°
60°
Exemple: Chauffage
Le système est informé en permanence du résultat obtenu
Système en boucle fermée

## Slide 11
Quelques questions……
Que signifie « système régulé en BO »?
Que signifie « Système régulé en BF »?
Qu’est ce qu’un système TOR ?
Qu’est ce qu’un système Variable ?
Le système est en Boucle Ouverte il n’y a pas de capteur qui « surveille » le résultat de la régulation.
Le système est en Boucle Fermée il y a un capteur qui « surveille » le résultat de la régulation.
Un système Tout Ou Rien n’aura que deux possibilités soit il fonctionne à plein régime soit il ne fonctionne pas.
Le système aura la possibilité de fonctionner à une puissance modulée en fonction des besoins.

## Slide 12
Quelques questions……
En fonction des réponses précédentes quel système sera le plus précis?
Qu’est-ce qu’une régulation ?
Qu’est-ce qu’un asservissement?
Le système le plus précis est un système variable en Boucle Fermée.
Il aura la possibilité d’ajuster sa puissance grâce à des actionneurs et préactionneurs variables, en fonction des informations de résultat données par le capteur.
Une régulation à pour objectif d’amener un système à une consigne fixe et de le maintenir quoi qu’il se passe…...
Un asservissement à pour objectif d’amener un système à suivre une consigne évoluant dans le temps.

## Slide 13
Quelques questions……
Système d’éclairage à télérupteur: cliquez sur la main pour voir l’animation
Quels sont les emplacements des étiquettes de gauche dans le schéma suivant ?
Cliquez dessus pour voir les réponses….
4.………………
2………….……
1.………………
3………………
Préactionneur
Actionneur
Effet
Consigne
De quel type de système s’agit-il?
Rayer les étiquettes inutiles.
Système:
BF
BO
TOR
Variable

## Slide 15
Quelques questions……
Système d’éclairage à GRADATEUR: cliquez sur + ou - pour voir l’animation
Quels sont les emplacements des étiquettes de gauche dans le schéma suivant ?
Cliquez dessus pour voir les réponses….
De quel type de système s’agit-il?
Rayer les étiquettes inutiles.
Système:
BF
BO
TOR
Variable
3.………………
1………….……
4………………
2.………………
Préactionneur
Actionneur
Effet
Consigne
Gradateur
U / U

## Slide 16
Gradateur
U / U

## Slide 17
Quelques questions……
Système de chauffage électrique domestique: cliquez sur les chiffres dans le thermostat pour voir l’animation
Quels sont les emplacements des étiquettes de gauche dans le schéma suivant ?
Cliquez dessus pour voir les réponses….
De quel type de système s’agit-il?
Rayer les étiquettes inutiles.
Système:
BF
BO
TOR
Variable
4.………………
2………….……
3………………
1.………………
Préactionneur
Actionneur
Consigne
Capteur
Thermostat

25
20
15
5………………
off
Effet

## Slide 18
Thermostat

25
20
15
off

## Slide 19
Quelques questions……
Système chauffage industriel à GRADATEUR: cliquez sur + ou - pour voir l’animation
Quels sont les emplacements des étiquettes de gauche dans le schéma suivant ?
Cliquez dessus pour voir les réponses….
De quel type de système s’agit-il?
Rayer les étiquettes inutiles.
Système:
BF
BO
TOR
Variable
1.………………
2………….……
4………………
3.………………
5………………
Gradateur
U / U
Régulateur

Effet
Capteur
Préactionneur
Actionneur
Consigne

## Slide 20
Gradateur
U / U
Régulateur


## Slide 21: Schéma fonctionnel régulation
X: Mesure de la grandeur de sortie
Σ : Ecart consigne moins mesure
Y: Grandeur réglante, commande système
W: Consigne, ordre de commande
10
2
1
6
7
9
8
4
11
5
3
Σ
W
X
Y
Régulateur
Comparateur
Correcteur
Préactionneur
Actionneur
Résultat
Pré
Comp
Act
Capteur
Capt
Cor
Rés
Rég
Quels sont les emplacements des étiquettes sombres dans le schéma ci-dessus ?
Cliquez dessus pour voir les réponses….

## Slide 23: Les différents types de réponses des systèmes.
Sortie
Temps
Consigne
Sortie ou réponse du système
Réponse idéale: la sortie « suit » parfaitement la consigne…
Une réponse comme celle –ci est impossible à obtenir.
Cela reste un objectif dont on essaye de se rapprocher le plus possible.

## Slide 24: Les différents types de réponses des systèmes.
Sortie
Temps
Consigne
Sortie ou réponse du système
Réponse avec retard pur: la sortie « suit » parfaitement la consigne…avec un décalage dans le temps
Une réponse proche existe notamment pour le cas du rattrapage du « jeu » sur un mouvement mécanique.
T retard = t0 - t1
t0
t1

## Slide 25
La réponse type de la plupart des systèmes « linéaires » peut prendre différents aspects suivant les caractéristiques du système observé.
Ex: Système 1er Ordre ( une seule constante de temps )
temps
S
Relativement rare; exemple: - Charge d’un condensateur
dans un circuit RC ( =RC)
Consigne
Les différents types de réponses des systèmes.
Sortie ou réponse du système
 = t1 – t0
t0
t1
63%de S
Tangente

## Slide 26
Système 2ème Ordre (2 constantes de temps), régime amorti.
temps
S
Consigne
Les différents types de réponses des systèmes.
Sortie ou réponse du système
0
tU
tR
Ecart de statisme:
écart
consigne – mesure
à la fin de l’évolution
de la sortie
(réponse statique)
- 10% de S
εS
tR : temps de réponse à partir du moment où la réponse rentre dans le « tube » des 5% et n’en ressort plus.
tm : temps de montée à partir du moment où la réponse arrive à 10 % de sa valeur finale.
+ ou – 5%% de S
tU : temps mort… absence de réponse visible.
réponse dynamique
tm
réponse
statique

## Slide 27
Système 2ème Ordre (2 constantes de temps), régime oscillations amorties
temps
S
Consigne
Les différents types de réponses des systèmes.
Sortie ou réponse du système
0
tU
tR
Ecart de statisme:
écart
consigne – mesure
à la fin de l’évolution
de la sortie
(réponse statique)
- 10% de S
εS
tR : temps de réponse à partir du moment où la réponse rentre dans le « tube » des 5% et n’en ressort plus.
tm : temps de montée à partir du moment où la réponse arrive à 10 % de sa valeur finale.
+ ou – 5%% de S
tU : temps mort… absence de réponse visible.
T
Période d’oscillation
réponse dynamique
tm
réponse
statique

## Slide 28
S
Consigne
Sortie ou réponse du système
- 10% de S
+ ou – 5%% de S
temps

## Slide 29
Ex: Système 2ème Ordre en limite de stabilité.
temps
S
Consigne
Les différents types de réponses des systèmes.
Sortie ou réponse du système
0
tU
T
Période d’oscillation

## Slide 30
Ex: Système 2ème Ordre en instabilité. L’oscillation augmente jusqu’à
la limite physique du système …. Et éventuellement sa destruction !!!
temps
S
Consigne
Les différents types de réponses des systèmes.
Sortie ou réponse du système
0
tU
T
Période d’oscillation

## Slide 31
Système 3ème Ordre et + (3 constantes de temps et + )
temps
S
Consigne
Les différents types de réponses des systèmes.
Sortie ou réponse du système
0
εS
Réponses proche des 2éme ordre mais le départ est en sens inverse de la consigne demandée (ex: trajectoire d’un avion)
T
Période d’oscillation

## Slide 32
50°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
Les différents types de régulateurs.
Pour corriger les défauts propres à chaque système on va utiliser un élément appelé « Régulateur » incluant les fonctions de:
« Comparateur » réalisant la somme Consigne – mesure;
« Correcteur » permettant un réglage en fonction du système.
Rappel schéma fonctionnel:
W
Comparateur
Correcteur
Régulateur
Y
Σ = W - x
X
Le type de correcteur donne la relation entre la sortie Y et Σ

## Slide 33
50°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
Le régulateur TOR ( Tout Ou Rien).
Les différents types de régulateurs.
temps
Y
Consigne: W
Sortie ou réponse du système: X
100%
500
 (°C)
W – x > 0 alors Y = 100 % du signal de commande
W – x < 0 alors Y = 0 % du signal de commande

## Slide 34
50°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
Le régulateur à action proportionnelle P.
Les différents types de régulateurs.
Dans ce type de régulateur le début du signal de commande Y sera maximum et, à l’approche de la sortie demandée Y deviendra proportionnelle à Σ donc : Y = K x Σ ou K (ou G) est une constante appelée aussi gain.
La bande dans laquelle cette proportionnalité est vérifiée Bp = 100 / K
Ex: Four avec consigne de 500°C et Bande proportionnelle Bp = 40%
Y
100%
500
 (°C)
300
Bp = 40% donc à W - 200 °C le signal Y deviendra égal à: K (W – x) avec K = 100 / Bp
Dans cet exemple K = 2.5
Y = 2.5 (W – x)
temps

## Slide 35
D Action dérivée: Y verra sa valeur multipliée en fonction de la pente du signal en cas de perturbation ( dans la partie réponse statique). Le paramètre dérivé est nécessaire dans les systèmes ayant besoin d’anticiper les variations dues aux perturbations
I Action intégrale: Y verra sa valeur multipliée en fonction du temps écoulé et de la différence entre mesure et consigne. L’intégration est un calcul de surface, dans ce cas la surface représente (w-X) x t. Ce paramètre assure la précision .
Le régulateur à action proportionnelle Intégrale et Dérivée PID .
Les différents types de régulateurs.
P ou Bp Action proportionnelle: Y deviendra proportionnelle à Σ donc : Y = K x Σ ou K (ou G) est une constante appelée aussi gain .
La bande dans laquelle cette proportionnalité est vérifiée Bp = 100 / K avec BP en %.
Symboles

## Slide 36
Signal tout ou rien (TOR) : courant ou tension suivant les cas.
Ce type de sortie de régulateur convient bien à des systèmes avec de l’inertie (lenteur de réaction) ex: chauffage. Y est au maxi (« 1 » logique) une proportion d’un temps de cycle en fonction de la puissance désirée.
Y est exprimé en pourcentage dans les calculs.
Dans la pratique quatre type de signaux électriques sont utilisés pour Y entre le régulateur et le préactionneur.
Les différents signaux pour Y.
Signal tension de 0 à 10V: le plus simple à mettre en œuvre (le moins couteux).
Ce signal est limité par la distance entre régulateur et préactionneur. Cette distance génère des erreurs à cause des chutes de tension qu’elle occasionne .
De plus ce signal est facilement perturbé par les circuits environnants.
Ex: chauffage à 50% de la puissance maximum
Y en TOR: temps de cycle de 200 ms Y sera à « 1 » (maxi) pendant 100 ms et à 0 de 100 à 200ms.
Y en 0….. 10V on a 50% de 10 V = 5 V
Y en 0…..20 mA on à 50% de 20 mA = 10 mA
Signal en courant de 0 mA à 20 mA: moins sensible à la distance et aux perturbations . Ce signal a comme inconvénient de ne pas signaler un défaut si il y a coupure du circuit (0 mA correspond à 0 % de commande pour Y)

## Slide 37
Y est exprimé en pourcentage dans les calculs.
Dans la pratique trois type de signaux électriques sont utilisés pour Y entre le régulateur et le préactionneur.
Les différents Signaux pour Y.
Signal en courant de 4 mA à 20 mA: moins sensible à la distance et aux perturbations . Ce signal à comme avantage de signaler les défauts de coupure de circuit (0 mA correspond à un défaut de connection. 4 mA correspond à 0 % de commande pour Y)
Dans ce cas il ne faut pas oublier que :
0 mA est un défaut.
Pour un signal Y de 0% il y aura 4 mA.
Pour un signal Y de 100% il y aura 20 mA
Y(mA) = Y (%) . (20 – 4) + 4
Pour un signal Y de 20 %
On aura :
Y = (20/100) . (20 – 4) + 4 = 7.2 mA
Ce que l’on peut retrouver sur la droite correspondante.
Y (mA)
Y (%)
20
100
0
4
7.2
20
………………
………………
….

## Slide 38
Σ = W – X = 70 – 67 = 3°C
Y = K . Σ = 100/Bp . Σ = (100 / 10) . 3 = 30 °C ou 30% puisque la plage du
régulateur est 100°C.
Y avec sortie 0......10 Volts = 30% . 10 = 3 Volts
Y avec sortie 4......20 mA = 30% . (20 – 4) + 4 = 8.8 mA
Y avec sortie TOR 10mn = 30% . 600 = 180 s
Régulateur de température dont la plage de mesure est de 0 à 100°C.
La consigne est de 70 °C, la mesure est de 67 °C.
Déterminez pour une Bp de 10% l’amplitude du signal de sortie du régulateur s’il dispose pour commander le préactionneur:
        D’une sortie 0…. 10 Volts
        D’une sortie 4…..20 mA.
        D’une sortie TOR de période 10 mn
Exercice 1 Régulateur P.
…………………..…
…………
………………
………………
………………
………………
Y
180 s
600
780
1200
1380
………………

## Slide 39
Y
180 s
600
780
1200
1380
Y
180 s
600
780
1200
1380
Y
180 s
600
780
1200
1380
Y
180 s
600
780
1200
1380

## Slide 40
Σ = W – X = 70 – 65 = 5°C
Y = K . Σ = 100/Bp . Σ = (100 / 20) . 5 = 25 °C ou 25 % puisque la plage du
régulateur est 100°C.
Y avec sortie 0......10 Volts = 25% . 10 = 2.5 Volts
Y avec sortie 4......20 mA = 25% . (20 – 4) + 4 = 8 mA
Y avec sortie TOR 8mn = 25% . 480 = 120 s
Régulateur de température dont la plage de mesure est de 0 à 100°C.
La consigne est de 70 °C, la mesure est de 65 °C.
Déterminez pour une Bp de 20% l’amplitude du signal de sortie du régulateur s’il dispose pour commander le préactionneur:
        D’une sortie 0…. 10 Volts
        D’une sortie 4…..20 mA.
        D’une sortie TOR de période 10 mn
Exercice 1 Régulateur P.
…………………..…
…………
………………
………………
………………
………………
Y
120 s
480
600
960
1080
………………