## Slide 1: PROJET D’ÉCLAIRAGE.
Installer un éclairage approprié dans un local.

## Slide 2: ÉLÉMENTS DE DÉPART
Dans la fonction « éclairage » les éléments mis en jeux sont:
  La salle, ou le lieu à éclairer Ses dimensions, sa forme, la couleur de ses parois, ses spécificités (poutres,piliers…)
  L’utilisation de la salle La nature de l’activité impose un niveau (quantité) , ainsi qu’une qualité, d’éclairement.
  La source lumineuse Choisie en fonction de la qualité d’éclairement souhaitée, de critères économiques liés au coût d’installation, de fonctionnement, d’entretien.
  Le luminaire Conçu pour accueillir la source lumineuse, il répondra aux critères de directivité de l’éclairage à installer (classe), aux critères de classe électrique, d’indice de protection, mais aussi de coût.
*** Cliquez pour poursuivre ***

## Slide 3: LA SALLE, OU LE LIEU À ÉCLAIRER
Ses dimensions.
- Longueur: « a »
a
b
ht
h
h’
hu
- Largeur: « b »
- Hauteur totale: « ht »
- Hauteur plan de travail /source lumineuse: « h »
- Hauteur suspension source lumineuse: « h’ »
- Hauteur plan utile: « hu »

## Slide 4: LA SALLE, OU LE LIEU À ÉCLAIRER
Les couleurs de ses parois
Suivant la couleur des différentes parois la réflexion de la lumière sera plus ou moins importante , ce qui se traduit pour les calculs par un coefficient de réflexion donné par un tableau.
Murs
Plan utile
Très clair
Clair
Moyen
Sombre
Nul
Plafond
8
7
3
7
5
5
3
3
3
1
1
1
0
0
0
Ces facteurs de réflexions pourront être utilisés soit sous forme de pourcentages (7 = 70%...), soit sous forme de chiffres composés : (731 = plafond clair; mur moyen; plan utile moyen sombre) suivant ce que les tableaux d ’utilance dont on dispose ont besoin.
Coefficients de réflexion
La norme recommande les limites suivantes: plafond : 7 à 9; murs : 5 à 8;sol : 2 à 4.

## Slide 5
ÉLÉMENTS DE DÉPART
Dans la fonction « éclairage » les éléments mis en jeux sont:
  La salle, ou le lieu à éclairer Ses dimensions, sa forme, la couleur de ses parois, ses spécificités (poutres,piliers…)
  L’utilisation de la salle La nature de l’activité impose un niveau (quantité) , ainsi qu’une qualité, d’éclairement.
  La source lumineuse Choisie en fonction de la qualité d’éclairement souhaitée, de critères économiques liés au coût d’installation, de fonctionnement, d’entretien.
  Le luminaire Conçu pour accueillir la source lumineuse, il répondra aux critères de directivité de l’éclairage à installer (classe), aux critères de classe électrique, d’indice de protection, mais aussi de coût.

## Slide 6: UTILISATION DE LA SALLE
  Activité La nature de l’activité impose une quantité, ainsi qu’une qualité, d’éclairement.
Quantité d’ éclairement moyen
Industries
chimiques
Salle de contrôle
Comparaison de couleur
500
1000
Un tableau nous renseignera
sur le nombre de « Lux » nécessaires
aux différentes tâches.
Nombre de Lux
nécessaires
Ex: pour une salle de contrôle en industrie chimique :
Em = 500 lux

## Slide 7: UTILISATION DE LA SALLE
Suivant le type de travaux effectués il sera nécessaire
d’avoir un « rendu » des couleurs plus ou moins acceptable.
On trouvera là le point de départ pour le choix d’un type
de source lumineuse. Ce critère lié à la température de couleur
d’une lampe se retrouve dans ce que l’on nomme
l’Indice de Rendu des Couleurs ou « IRC » ou « Ra »
  La qualité de l’éclairement

## Slide 8: UTILISATION DE LA SALLE
La notion de confort visuel met en relation deux critères
Le niveau d’éclairement (en Lux)
La température des couleurs
La courbe ci-dessous met en relation ces deux paramètres et fait
apparaître (ombrée) une zone d’éclairage confortable.
  Le confort visuel.

## Slide 9
ÉLÉMENTS DE DÉPART
Dans la fonction « éclairage » les éléments mis en jeux sont:
  La salle, ou le lieu à éclairer Ses dimensions, sa forme, la couleur de ses parois, ses spécificités (poutres,piliers…)
  L’utilisation de la salle La nature de l’activité impose un niveau (quantité) , ainsi qu’une qualité, d’éclairement.
  La source lumineuse Choisie en fonction de la qualité d’éclairement souhaité, de critères économiques liés au coût d’installation, de fonctionnement, d’entretien.
  Le luminaire Conçu pour accueillir la source lumineuse, il répondra aux critères de directivité de l’éclairage à installer (classe), aux critères de classe électrique, d’indice de protection, mais aussi de coût.

## Slide 10: LA SOURCE LUMINEUSE
En fonction de critères économiques tels que:
durée de vie; coût; consommation électrique...
  Critères de choix d’une source lumineuse
En fonction de la qualité de lumière désirée,
donc de la température de lumière
et de l’indice de rendu des couleurs.

## Slide 11
ÉLÉMENTS DE DÉPART
Dans la fonction « éclairage » les éléments mis en jeux sont:
  La salle, ou le lieu à éclairer Ses dimensions, sa forme, la couleur de ses parois, ses spécificités (poutres,piliers…)
  L’utilisation de la salle La nature de l’activité impose un niveau (quantité) , ainsi qu’une qualité, d’éclairement.
  La source lumineuse Choisie en fonction de la qualité d’éclairement souhaitée, de critères économiques liés au coût d’installation, de fonctionnement, d’entretien.
  Le luminaire Conçu pour accueillir la source lumineuse, il répondra aux critères de directivité de l’éclairage à installer (classe), aux critères de classe électrique, d’indice de protection, mais aussi de coût.

## Slide 12: LE LUMINAIRE
La directivité de l’éclairage est un des
tout premiers éléments de choix.
Depuis direct intensif jusqu’à indirect
on retrouve les luminaires classés
avec des lettres allant de A à T
Classe
À, B, C, D, E
F, G, H, I, J
K, L, M, N
O, P, Q, R, S
T
Catégorie de luminaire
F1 Direct intensif Cône  / 2
F2 Direct extensif Cône 
F 3 semi-direct Cône 3 / 2
F4 mixte Cône 2 
F5 indirect
Ph = 0.60 C + 0.30 T
  Le choix d’un luminaire Conçu pour accueillir la source lumineuse, il répondra aux critères de classe électrique, d’indice de protection, mais aussi de coût. De plus il pourra être choisi suivant différents modes de poses: encastré; semi encastré; suspendu...
On retrouvera cette classe d’éclairage
ainsi que le rendement du luminaire
dans ce que l’on appelle le symbole
photométrique ( Ph).
Rendement  = 60 % du flux en direct et 30 % en indirect


## Slide 13: LE LUMINAIRE
  Le choix d’un luminaire
  On tiendra compte aussi de la quantité de flux lumineux produit.
  Des tableaux de calculs seront donnés par les constructeurs de luminaires, qui permettront de vérifier la conformité de ce paramètre.
Couleurs plafond parois, plan utile
Longueur pièce
Hauteur Vue/ lumière
Quantité de flux lumineux fourni
Largeur pièce
  Ce paramètre se calcule par rapport aux luminaires utilisés, aux dimensions du local, au coefficient de réflexion des parois, mais aussi par rapport à la hauteur moyenne des points de vue des occupants, leur variation de position dans la salle.
Em UGR Ra
  Un autre paramètre important est lié au critère d’éblouissement « UGR »
  La norme impose une limite maximum d’un taux d’éblouissement en fonction de l’activité dans un local, en même temps qu’ un taux moyen d’éclairement « Em » et qu’un indice de rendu des couleurs IRC ou Ra

## Slide 14
CALCULS
  La salle, ou le lieu à éclairer
  L’ utilisation de la salle
  La source lumineuse
  Le luminaire
  À partir des éléments de départ
L’indice du local servira à caractériser le local pour la détermination de l ’utilance.
L’indice de suspension servira à caractériser la hauteur du luminaire par rapport au plan utile, et la hauteur de la pièce.
Détermination de l ’utilance qui sera importante pour le calcul du flux lumineux total à produire.
Détermination du facteur de dépréciation intervenant dans le calcul du flux lumineux total à produire, ce paramètre reflète la dégradation que subit le flux lumineux au cours du temps.
Calcul du flux total à produire en fonction de l’éclairement nécessaire aux tâches effectuées dans ce local
Calcul du nombre de luminaires
Implantation
On effectue les calculs.

## Slide 15: LES CALCULS
L’indice du local
L’indice de suspension
À partir des dimensions du local sachant que h = hauteur entre le plan utile et la source lumineuse, a = longueur, b = largeur.
K =
a x b
(a + b) x h
En prenant h ’ = hauteur de la
suspension du point lumineux
J =
h + h ’
h’
Dans la pratique on retiendra J = 0 ou J = 1/3

## Slide 16
Détermination de l ’utilance
À partir des données précédentes, on va pouvoir retrouver sur des
tableaux la valeur de l ’utilance qui nous sera utile pour le
calcul du flux total à produire.
Exemple :
U = 0.31
Détermination du facteur de dépréciation
Suivant les conditions d’utilisation, et de niveau d’empoussiérage on attribue
un coefficient « d » compris entre 1,2 pour un niveau de poussières faible ;
moyen : d = 1.4; élevé: d =1.6.
Pour un rapport de suspension J = 0
Indice de local K = 0.60
Luminaire direct intensif de classe E
Coefficient de réflexion du plafond 70%
Coefficient de réflexion des murs 10%
Utilance

## Slide 17: CALCUL DU FLUX TOTAL À PRODUIRE
F =
E x a x b x d
i .Ui +  s .Us
Connaissant tous les paramètres de la pièce, l’éclairement moyen nécessaire Em, le rendement des luminaires choisis, ayant trouvé l’utilance et le facteur de dépréciation, nous pouvons calculer le flux lumineux total que devront fournir les sources lumineuses.
Rendement
Direct (inférieur)
Rendement indirect et utilance en indirect (supérieure) ce terme n’est pas utilisé si le rendement du luminaire en indirect est:  s = 0
F: En LUMENS
symbole: lm
0.65 < Fm < 0.95 Facteur de maintenance pour des conditions de service difficiles à faciles.
Avec: E = Em / Fm en lux

## Slide 18: Calcul du nombre de luminaires
N =
F
n x Flux d’une lampe
n: nombre de sources lumineuses(tube ou lampe) par luminaire.
La répartition des luminaires est donnée par N: nombre d’appareils minimum; et par l’interdistance maximale (e) entre deux luminaires d’une classe donnée, en fonction de la hauteur h.
À: e = 0.90 x h
B: e = 1.00 x h
C: e = 1.10 x h
D: e = 1.20 x h
E: e = 1.30 x h
F: e = 1.40 x h
G: e = 1.45 x h
H: e = 1.50x h
I;J: e = 1.50 x h

## Slide 19: IMPLANTATION
Disposition des luminaires dans un local
Dans la longueur
a / e
Dans la largeur
b / e
Le nombre de rangées minimum est donné par les relations:
a
b
e /2
e
e
e /2
Toutes les intersections représentent des points d’implantation de luminaires

## Slide 20: Fin