## Slide 1: Le Bilan de puissance
Inventaire des puissances consommées.
Compensation d’énergie réactive.

## Slide 2: Le bilan des puissances
À diverses occasions, l’électricien peut avoir à faire un « bilan » des puissances nécessaires à son installation. Pour des fins d’économie d’énergie, de répartition des activités en fonction des limites de charges du circuit, ou pour calculer un générateur de puissance réactive rendu nécessaire par des pénalités payées au fournisseur d’énergie. Dans ce dernier cas, on parlera de compensation de facteur de puissance, de redressement de cos . (compensation de cos ).

## Slide 3: Le bilan des puissances
1
S1 =U.I1. √3
Q2=U.I2. √3.sin 2
P1=U.I1.√3.cos1
Pour réaliser ce bilan on additionne les puissances actives de tous les appareils présents sur le réseau et fonctionnant en même temps. On pourra être amené à tenir compte d’un coefficient si tout ne fonctionne jamais en même temps, par exemple 80% des moteurs tournent en même temps…
De la même manière, on additionne les puissances réactives de tous les équipements.
On calcule le P total, le Q total, ce qui nous permet de calculer le S total ce qui n’est pas possible en additionnant directement les puissances apparentes de chaque équipement. Chaque récepteur ayant ses caractéristiques propres le déphasage est donc très souvent différent, et donc n’étant pas «alignées» les puissances apparentes ne peuvent pas s’additionner entres elles.
3
S3=U.I3 . √3
Q3=U.I3. √3.sin 3
P3=U.I3. √3.cos3
2
S2=U.I2.√3
Q1=U.I1. √3.sin1
P2=U.I2.√3.cos2

## Slide 4: Le bilan des puissances
1
S1 =U.I1. √3
Q2=U.I2. √3.sin 2
P1=U.I1.√3.cos1
3
S3=U.I3 . √3
Q3=U.I3. √3.sin 3
P3=U.I3. √3.cos3
2
S2=U.I2.√3
Q1=U.I1. √3.sin1
P2=U.I2.√3.cos2
total
Stotale =√(Ptotale2+Qtotale2)
Ptotale= P1+ P2+ P3
Qtotale=Q1+Q2+Q3

## Slide 5: Le bilan des puissances
total
Stotale =√(Ptotale2+Qtotale2)
Ptotale= P1+ P2+ P3
Qtotale=Q1+Q2+Q3
EDF fixe le seuil de déphasage acceptable entre U et I à 21,9°C soit un cos  qui doit être ≥ 0,928 . Sur les factures, EDF mentionne la tangente  qui doit être ≤ 0,401 . Au-delà de ces valeurs, une pénalité financière sera appliquée si un seuil de quantité d’énergie est atteint.
Ce que l’on vérifie facilement avec le calcul précédent:
Costotal = Ptotale /Stotale ou Tangtotale=Qtotale/Ptotale

## Slide 6: Le bilan des puissances
total
Stotale =√(Ptotale2+Qtotale2)
Ptotale= P1+ P2+ P3
Qtotale=Q1+Q2+Q3
Pour le cas de dépassement de puissance, et donc d’énergie, réactive, l’électricien de l’entreprise a intérêt d’installer des « générateurs » d’énergie réactive. Les composants de base de ces générateurs sont les condensateurs, qui déphasent le courant en lui donnant 90° d’avance sur la tension à l’inverse des bobines ou de tout élément selfique pur.
Cela revient sur le triangle des puissances à « retrancher » l’énergie réactive Qc fournie par la batterie de condensateur.
QC
Scompensée =√(Ptotale2+(Qtotale - Qc)2)

## Slide 7: Le bilan des puissances
total
Stotale =√(Ptotale2+Qtotale2)
Ptotale= P1+ P2+ P3
Qtotale=Q1+Q2+Q3
Dans la pratique, une fois calculée la puissance active totale, la puissance réactive totale, on calcule la puissance réactive maximum que l’on peut se permettre. Q autorisée = Ptotale . Tang autorisée
Q autorisée = Ptotale . 0,401
En retranchant ce Q autorisé au Q total calculé on obtient la puissance réactive minimum que doit fournir le générateur à acheter.
QC
Scompensée =√(Ptotale2+(Qtotale - Qc)2)
QC=Qtotale-Qautorisée
Qautorisée

## Slide 8: Le bilan des puissances
total
Stotale =√(Ptotale2+Qtotale2)
Ptotale= P1+ P2+ P3
Qtotale=Q1+Q2+Q3
Pour calculer, si besoin, la valeur de chacun des condensateurs (identiques) composants le générateur de puissance réactive on se sert de Qc =CU2
QC=Qtotale-Qautorisée= Ctotal.U2.
QC
Scompensée =√(Ptotal2+(Qtotal - Qc)2)
QC=Qtotale-Qautorisée
Qautorisée
Ctotal =(Qtotale-Qautorisée) /(U2.)
Dans le cas d’un couplage triangle chaque condensateur « voit » U donc un condensateur vaudra 1/3 du total. C=Qc/(3.U2.)

## Slide 9: Le bilan des puissances
total
Stotale =√(Ptotale2+Qtotale2)
Ptotale= P1+ P2+ P3
Qtotale=Q1+Q2+Q3
QC
Scompensée =√(Ptotale2+(Qtotale - Qc)2)
QC=Qtotale-Qautorisée
Qautorisée
Ctotal =(Qtotale-Qautorisée) /(U2.)
Dans le cas d’un couplage étoile chaque condensateur « voit »la tension simple V = U/√3 donc un condensateur vaudra 1/3 du total. C=Qc/(3.V2.)= Qc/(U2.)
On choisira le couplage Triangle, car les capacités nécessaires seront moins importantes

## Slide 10: À vous de jouer
Vous travaillez pour une entreprise qui paye une majoration pour consommation d’énergie réactive. Vous devez faire un bilan et proposer une solution.
L’inventaire vous permet de repérer cinq systèmes identiques avec 3 moteurs triphasés chacun, dont les caractéristiques, sont:
M1 P=6kW;  = 0,7; cos  =0,8
M2:P= 9kW;  = 0,65; cos  =0,7
M3 P=13kW;  = 0,6; cos  =0,5
On précise que les puissances indiquées sur les plaques signalétiques sont toujours les puissances utiles.
Le chauffage électrique à une puissance de 25kW.
Le réseau d’éclairage est composé de 50 luminaires de 4 tubes fluorescents de 60W avec un facteur de puissance de 0,7.

## Slide 11: À vous de jouer
On va construire un tableau pour tout recenser, et faire les calculs.
Equipem. | P en kW | Q en kVAR | Aide
5 M1 |  |  | 
5M2 |  |  | 
5M3 |  |  | 
Chauffage elec |  |  | 
éclairage |  |  | 
Totaux |  |  | 
cinq systèmes identiques 3 moteurs par systèmes:
M1 P=6kW;  = 0,7; cos  =0,8 M2: P= 9kW;  = 0,65; cos  =0,7 M3 P=13kW;  = 0,6; cs  =0,5
Les puissances indiquées sur les plaques signalétiques sont toujours les puissances utiles.
P=Pu/
tang =tang (Acs cos )=0,75
P =5x6/0,7
P=42,86 kW
Q=Px tang
Q=42,86x0,75
Q=32,15 kVAR
P =5x9/0,65
P =69,23 kW
Q=69,23x1,02
tang =tang (Acs 0,7)=1,02
Q=70,63 kVAR
P =5x13/0,6
P =108,33kW
Q=108,33x1,73
Q=187,64 kVAR
tang =tang (Acs 0,5)=1,73

## Slide 12: À vous de jouer
On va construire un tableau pour tout recenser, et faire les calculs.
Equipem. | P en kW | Q en kVAR | Aide
5 M1 |  |  | 
5M2 |  |  | 
5M3 |  |  | 
Chauffage elec |  |  | 
éclairage |  |  | 
Totaux |  |  | 
P=Pu/
tang =tang (Acs cos )=0,75
P =5x6/0,7
P=42,86 kW
Q=Px tang
Q=42,86x0,75
Q=32,15 kVAR
P =5x9/0,65
P =69,23 kW
Q=69,23x1,02
tang =tang (Acs 0,7)=1,02
Q=70,63 kVAR
P =5x13/0,6
P =108,33kW
Q=108,33x1,73
Q=187,64 kVAR
tang =tang (Acs 0,5)=1,73
Le chauffage électrique à une puissance de 25kW.
Le réseau d’éclairage est composé de 50 luminaires de 4 tubes fluorescents de 60W avec un facteur de puissance de 0,7
P =25 kW
Q =0 kVAR
tang =0
P =50 x 4 x 60
P =12 kW
tang =tang (Acs 0,7)=1,02
Q=12x1,02
Q=12,24 kVAR
P =257,42 kW
Q=302,66kVAR
Stotale =√(Ptotale2+Qtotale2 ) =
PF = cos =P/S =
√(257,422+302,662)=397,33kVA
257,42/397,33=0,648 bien inférieur à 0,928

## Slide 13: À vous de jouer
La puissance réactive autorisée ne doit pas dépasser:
C = 1327µF
Ptotale= 257,42 kW
Qtotale=302,66 kVAR
Stotale =397,33 kVA
Qautorisée = Ptotale x 0,401= 257,42 X 0,401 =103,23 kVAR
L’énergie à compenser est donc de
C = Qc /(3.U2.)
C = 200 000/(3 x 4002x314)
Qc = Qtotale- Qautorisée =301,8 - 103,23=199 kVAR
Soit, à acheter, une batterie de condensateurs de 200 kVAR
Ce qui au niveau d’un condensateur donne:(couplés en triangle réseau triphasé plus neutre 230/400V 50Hz)

## Slide 14: Fin