## Slide 1: L’énergie électrique
La structure des réseaux HTA

## Slide 2: Les Réseaux de transport et distribution HTA/ BT
Simple dérivation
ou antenne
En cas de problème sur la ligne
plus d’alimentation en énergie
le temps de réparer.
Côut moindre de l’équipement.

## Slide 3
Les Réseaux de transport et distribution HTA/BT
Boucle ou
Coupure d’artère
Une alimentation et un départ vers le poste suivant
Les deux interrupteurs peuvent être ouverts ou fermés indépendamment l’un de l’autre.
Continuité de la fourniture d’énergie assurée en cas de panne simple sur le réseau.
Côut plus élevé de l’équipement. La ré-alimentation peut prendre du temps.

## Slide 4
Les Réseaux de transport et distribution HTA/ BT
Double dérivation
Deux alimentations Distinctes
Les deux interrupteurs peuvent être ouverts ou seulement un fermé. Continuité de la fourniture d’énergie assurée en cas de panne sur le réseau. Côut plus élevé de l’équipement. Ré-alimentation rapide.

## Slide 5: Cellules de distribution HTA
Table d’extraction
Partie mobile
Disjoncteur
Transfo. de courant
Raccord. câbles
Jeu de barre HT
Caisson transformateur de tension
Afficheur Secom
Caisson basse tension

## Slide 6: Exemple de distribution d’énergie électrique dans une usine
Type d’alimentation
de la sous station Z1 ?
Une boucle ou « coupure d’artère »

## Slide 7: Exemple de distribution d’énergie électrique dans une usine
Type d’alimentation de la
sous station groupe 3 ?
Une antenne ou « Simple dérivation »

## Slide 8: Exemple de distribution d’énergie électrique dans une usine
Type d’alimentation
Du poste d’arrivée ?
Double dérivation

## Slide 9: Exemple de distribution d’énergie électrique région

## Slide 10: Identification cellule
Disjoncteur
Transfo. de courant
Raccord. câbles
Jeu de barre HT
Caisson transformateur de tension
Afficheur Secom
Caisson basse tension
Quel est le type de cellule et son rôle?
Cellule de comptage CM
avec disjoncteur à la place de
l’ensemble sectionneur + fusible

## Slide 11: Travaux sur les réseaux.
Tisman
Mory
HTB / HTA
Posta
Pons
Vandin
Séparation des réseaux
Disjoncteur fermé
Disjoncteur ouvert
Interrupteur fermé
Interrupteur ouvert
Quel est le type de distribution?
Réseau en Boucle ou,
Coupure d’artère
On doit intervenir sur le réseau suite à un défaut matérialisé par la croix en rouge.
Comment procède-t-on pour ne laisser personne sans électricité?
Ouverture des deux interrupteurs
Réarmement du disjoncteur
Fermeture de l’interrupteur
Le tronçon est isolé après vérification et MALT les travaux peuvent commencer

## Slide 12: Travaux sur les réseaux.
Pour réaliser des travaux sur des portions de réseau on procédera à une séparation puis une condamnation des cellules.
Une procédure mettra en œuvre des clés repérées. Suivant les situations, ces clés seront prisonnières, libres ou absentes. Cette procédure garantira une sécurité à condition bien sur de l’effectuer dans les « règles de l’art », sans oublier les équipements de protection individuels ou collectifs:
Séparation, des circuits, si il y a présence de transformateur de tension coupure circuit secondaire en priorité, si il y a présence de transformateurs de courant, coupure circuit primaire en priorité.
Condamnation par l’intermédiaire de clés libres prisonnières et manquante d’un poste à l’autre, d’une cellule à l’autre, obligeant à un « circuit logique » de mise en sécurité.
Identification, des circuits et des composants des circuit risquant notamment de réalimenter le circuit (avec bien sur consignation de ces éléments).
Vérification Absence de tension, VAT avec les appareils adaptés. Non traité ici.
La Mise à la terre et en court circuit des phases, MALT, ce qui dans le cas de la distribution est fait de manière systématique (en commençant par la terre) avec du matériel installé, prévu pour cette fonction

## Slide 13: Travaux sur les réseaux.
 | Clé absente | Clé libre | Clé prisonnière | Porte cellule, Transfo
Verrouillé |  |  |  | Ouverte
Déverrouillé |  |  |  | Fermée
Au départ l’installation fonctionne, le TGBT est alimenté
On doit effectuer des travaux dans le local du transformateur……
BT
HT
TGBT
DJ1
01
01
02
02

## Slide 14: Travaux sur les réseaux.
 | Clé absente | Clé libre | Clé prisonnière | Porte cellule, Transfo
Verrouillé |  |  |  | Ouverte
Déverrouillé |  |  |  | Fermée
La porte du transfo est verrouillée et la clé 02 est absente.
La clé 02 est prisonnière dans la cellule HT et pour l’obtenir, il faudra ouvrir la porte correspondante.
BT
HT
TGBT
DJ1
01
01
02
02

## Slide 15: Travaux sur les réseaux.
 | Clé absente | Clé libre | Clé prisonnière | Porte cellule, Transfo
Verrouillé |  |  |  | Ouverte
Déverrouillé |  |  |  | Fermée
Cette porte dans la cellule HT, ne s’ouvrira que si l’on ouvre l’interrupteur de la cellule, et que l’on réalise la mise à la terre, verrouillée par la clé 01, absente de la cellule HT.
BT
HT
TGBT
DJ1
01
01
02
02

## Slide 16: Travaux sur les réseaux.
 | Clé absente | Clé libre | Clé prisonnière | Porte cellule, Transfo
Verrouillé |  |  |  | Ouverte
Déverrouillé |  |  |  | Fermée
BT
HT
TGBT
DJ1
01
01
02
02
Pour récupérer la clé 01 il nous faut aller ouvrir le disjoncteur DJ1, le verrouiller en position ouverte et récupérer la clé
Il nous restera à retourner à la cellule HT effectuer les opérations énumérées avant.

## Slide 17: Travaux sur les réseaux.
 | Clé absente | Clé libre | Clé prisonnière | Porte cellule, Transfo
Verrouillé |  |  |  | Ouverte
Déverrouillé |  |  |  | Fermée
BT
HT
TGBT
DJ1
01
01
02
02
Dans l’ordre:
Ouvrir DJ1 verrouiller avec la clé 01 et la récupérer.

## Slide 18: Travaux sur les réseaux.
 | Clé absente | Clé libre | Clé prisonnière | Porte cellule, Transfo
Verrouillé |  |  |  | Ouverte
Déverrouillé |  |  |  | Fermée
BT
HT
TGBT
DJ1
01
01
02
02
Ensuite on va à la cellule HT
Ouvrir l’interrupteur;
Le verrouillage mécanique autorisera alors la mise à la terre et en court circuit des phases. Ce que l’on réalisera avec la clé 01 elle sera alors prisonnière.

## Slide 19: Travaux sur les réseaux.
 | Clé absente | Clé libre | Clé prisonnière | Porte cellule, Transfo
Verrouillé |  |  |  | Ouverte
Déverrouillé |  |  |  | Fermée
On ouvre alors la porte dans la cellule HT ce qui aura pour effet d’empêcher la fermeture de l’interrupteur.
On verrouille cette porte avec la clé 02, et on la récupère.
BT
HT
TGBT
DJ1
01
01
02
02

## Slide 20: Travaux sur les réseaux.
 | Clé absente | Clé libre | Clé prisonnière | Porte cellule, Transfo
Verrouillé |  |  |  | Ouverte
Déverrouillé |  |  |  | Fermée
La clé 02 va nous permettre d’accéder au transformateur.
Elle sera alors prisonnière de la serrure de la porte.
BT
HT
TGBT
DJ1
01
01
02
02

## Slide 21: Travaux sur les réseaux.
 | Clé absente | Clé libre | Clé prisonnière | Porte cellule, Transfo
Verrouillé |  |  |  | Ouverte
Déverrouillé |  |  |  | Fermée
Résumé:
- Ouvrir DJ1, verrouiller et récupérer 01.
Cellule HT
- Ouvrir interrupteur, avec 01 déverrouiller puis mettre à la terre
BT
HT
TGBT
DJ1
01
01
02
02
- Ouvrir panneau, verrouiller et récupérer 02
- Ouvrir porte transformateur….

## Slide 22: Travaux sur les réseaux.
Consignation des cellules procédures à clefs
on veut intervenir sur le câble en « A » quelle doit être la procédure ?
Ouvrir Poste2 Cellule1 verrouiller en récupérant la clé 04
Ouvrir Poste1 Cellule4 verrouiller en récupérant la clé 03
Déverrouiller avec 04 et mettre à la terre en Poste1 Cellule4
Déverrouiller avec 03 et mettre à la terre en Poste2 Cellule1

## Slide 23: Travaux sur les réseaux.
Ouvrir D11 et D12 verrouiller en récupérant les clés G16 et G26
Mettre les clés G16 et G26 sur le panneau « serrure centrale » récupérer D6
Ouvrir IS13 déverrouiller avec D6 et mettre à la terre le départ de la cellule ; en récupérant la clé E6
Avec E6 déverrouiller le panneau protecteur de T31
On veut intervenir sur le transformateur T32 ( ex : nettoyage des bornes HT) quelle doit être la procédure ?