## Slide 1: Les Schémas de Liaison à la Terre (SLT)
ou Régime de neutre RDN
Quelles sont les connexions entre les terres le neutre et les masses qui permettent de garantir la sécurité, dans différentes situations?

## Slide 2: Sécurité des personnes
Nécessité de mise hors tension des installations dangereuses
Mise en œuvre d’une stratégie de détection des défauts et de protection des installations
Réponse: Schéma de liaisons à la terre « SLT »

## Slide 3: Risque d’incendie
Apparition de courants de défaut
Dégagement d’énergie au point de défaut
    Idéfaut > 500mA

## Slide 4: Risques liés à la non disponibilité de l’énergie
Pour les personnes
    Manque d’éclairage
    Mise hors service des équipements de sécurité
D’un point de vue économique
    Perte de production

## Slide 5: Liaison à la terre des masses métalliques Conducteur de Protection Equipotentielle (PE)
Il faut assurer la sécurité contre les risques liés à la mise sous tension accidentelle des masses métalliques.

## Slide 6: Notion de tension de contact
Ud : tension de défaut à laquelle est soumis le corps humain ;
Id: Courant de défaut parcourant le corps humain.
Au maximum
Ud = U alimentation
Id dépendra de l’humidité, de la callosité, de la peau.
Ud
Id

## Slide 7
Dans l’accident que nous venons de voir
Etait-ce un contact direct ou indirect ?
INDIRECT
Comment se protéger d’un tel accident ?
Afin de se protéger des conséquences d’un tel accident il
faut avoir une tension de contact (en cas de défaut)
Inférieure à une valeur notée Ul (U limite)

## Slide 8
Résistance électrique du corps humain (Classification des locaux BB).
Contact des personnes avec le potentiel Terre (Classification des locaux BC).
Dans les cas de locaux exigus (BC4) la sécurité est assurée par des protections différentielles, et par la possibilité de séparer l’alimentation en énergie de manière aisée pour intervenir.
La norme NFC 15 100 impose une tension de sécurité obligatoire en fonction des locaux d'utilisation. Ces tensions sont données en fonction de deux critères.
BB1 (normal) | BB2 (faible) | BB3 (très faible)
U  50 Vac | U  50 Vac | Tension d’utilisation U  12 Vac
Tension de sécurité Us ou Tension limite Ul

## Slide 9: Dangers du courant
La gravité des lésions sur le corps humain dépend directement de deux facteurs.
la valeur du courant (en mA) et le temps de passage (en s)
Pour un courant I  à 5 mA, il n’y a pas de danger. Au-delà, coupure alimentation en un temps limite
1
2
3
4
Zone1: Perception
Zone2: Forte gène
Zone3: Contraction musculaire
Zone4: Risque de fibrillation ventriculaire (arrêt cardiaque, probabilité:c1 5%; C2 > 50%)

## Slide 10: Temps maxi de coupure suivant SLT

## Slide 11: Relation Idéfaut Udéfaut
Ud
Id
Ru
Ud = Ru x Id
Ud = tension de défaut
Ru = résistance de mise à la terre
Id = Intensité de défaut
Ud < Ul ou Us

## Slide 12
Les Schémas de Liaison à la Terre (SLT) déterminent la manière dont une installation électrique est reliée à la terre.
L’objectif est de limiter les risques encourus
par les personnes et les biens.
La norme C15 100 définit 3 SLT
caractérisés par deux lettres.
1° lettre
Connexion du neutre de l'alimentation (sortie transformateur) à la terre.
- T : Liaison directe du neutre à la terre.
I : Isolation du neutre par rapport à la terre ou liaison du neutre au travers d'une forte impédance.
2° lettre
Connexion des masses de l'installation par rapport à la terre.
- T : Liaison des masses à la terre par un conducteur spécifique (PE).
- N : Liaison des masses au neutre.

## Slide 13: Les différents SLT
Le schéma IT
Le schéma TT
Le schéma TN

## Slide 14: Le schéma TT
Ph1
Ph2
Ph3
N.
Ud
Utilisation
Transformateur alimentation
Système 1
Syst. 2
Syst. 3
Rn
PE
Ru
Régime TT
* Neutre alimentation relié à la terre
* Masses systèmes reliés à la terre
Cliquez sur les disjoncteurs pour contrôler l’alimentation des systèmes
Cliquez sur « système 1 » pour simuler un défaut
Disj.
Id

## Slide 15: Le schéma TT
Ph1
Ph2
Ph3
N.
Utilisation
Transformateur alimentation
Système 1
Syst. 2
Syst. 3
Rn
PE
Ru
Régime TT
* Neutre alimentation relié à la terre
* Masses systèmes reliés à la terre
Cliquez sur les disjoncteurs pour contrôler l’alimentation des systèmes
Cliquez sur « système 1 » pour simuler un défaut
Disj.

## Slide 16: Le schéma TT
Ph1
Ph2
Ph3
N.
Ud
Utilisation
Transformateur alimentation
Système 1
Syst. 2
Syst. 3
Rn
PE
Ru
Régime TT
* Neutre alimentation relié à la terre
* Masses systèmes reliés à la terre
Cliquez sur les disjoncteurs pour contrôler l’alimentation des systèmes
Cliquez sur «système 1» pour voir un défaut
Disj.
Protection par disjoncteurs différentiel
Id
Le disjoncteur différentiel « détecte » un courant de fuite suivant son calibre In et ouvre le disjoncteur.

## Slide 17: Schéma équivalent simplifié (TT)
Ud
Ru
Rn
U
Id = U / (Ru+ Rn)
Ud = Ru x Id
Id
Ud =
(U . Ru)
(Ru+ Rn)
Schéma TT protection par différentiel Idéfaut ≤ Idifférentiel
Id : Intensité de défaut
U: Tension d’alimentation (transfo.)
Ru: résistance de mise à la terre des masses
Rn: Résistance de mise à la terre du neutre (transfo.)

## Slide 18
Le schéma TT ne nécessite pas de personnel qualifié en permanence pour entretenir les installations.
Sa mise en œuvre est coûteuse (DDR, cable neutre et PE séparés)
Les installations sont coupées dès le premier défaut.
Convient parfaitement à toutes les installations de locaux devant recevoir du public, et à toutes les installations faites pour des particuliers non qualifiés en électricité.
Critères de choix TT
Avantages.
Simplicité d’installation
Et de maintenance
Pas de transformateur
à installer.
Inconvénients.
Côut de l’équipement
(hors transfo) élevé PE et Neutre séparés
Disjoncteurs différentiels
Coupure au premier défaut

## Slide 19: Mesure de conformité
Vérifie la valeur
de déclenchement
du différentiel
mesure la valeur de la prise de terre
Contrôleur d’installation pour toutes mesures sur un réseau BT

## Slide 20: Le schéma TN
Ph1
Ph2
Ph3
N.
Ud
Utilisation
Transformateur alimentation
Système 1
Syst. 2
Syst. 3
Rn
PE
Cliquez sur les disjoncteurs pour contrôler l’alimentation des systèmes
Cliquez sur « système 1 » pour simuler un défaut
Id
Disj.
PEN
Section minimum du PEN :
10mm2 en cuivre ou
16mm2 en aluminium
TNC
TNS
Régime TN
* Neutre alimentation relié à la terre
* Masses systèmes reliées au neutre (TNC) ou séparés(TNS).
Protection par disjonction sur court circuit.
Interdiction de recréer un circuit TNC à la suite d’un circuit TNS.
Différentiels sur TNS pour des petits I défaut.
TNC-S

## Slide 21: Schéma équivalent simplifié (TNC)
Ud
Rph
Rpen
U
Id = U / (Rph+ Rpen)
Ud = Rpen x Id
Id
Ud =
(U . Rpen)
(Rpen + Rph)
Rn
Protection assurée par disjonction (court circuit)
R= rL/s
Id : Intensité de défaut
U: Tension d’alimentation (transfo.)
Rph: résistance de connexion de la phase.
Rpen: Résistance de connexion des masses (PEN)
Rn: Résistance de mise à la terre du neutre du transformateur.

## Slide 22: Critères de choix TN
Choix schéma TN:
Interdit si risque d’incendie ou explosion.
Réseau perturbé zone orageuse
Réseau avec courants de fuite
Récepteurs à faible isolement, fours , thermoplongeur…
Nombreux récepteurs monophasés portables… (TNS)
Récepteurs à risques, palans, convoyeur…
Équipement électronique… (TNS)
Avantages.
Economie d’installation
(un seul câble PE et N)
Pas de différentiel en TNC
Inconvénients.
Nécessité d’avoir son
propre Transformateur
d’alimentation.
Coupure au premier défaut

## Slide 23: Le schéma IT (surveillance)
Le CPI génère un courant en permanence qui permet de mesurer
l’impédance globale du réseau. Si l’impédance diminue c’est un défaut
Système.1
Syst. 2
Syst. 3
Ph1
Ph2
Ph3
N.
PE
Z
Z facultatif 1500
L: Limiteur surtension
L
CPI
CPI: Contrôleur permanent d’isolement
Impédances de défaut du circuit (très grandes), générant des courants de fuite très faibles.
Utilisation
Transformateur alimentation
Cliquez sur « CPI »
*I: Neutre alimentation isolé de la terre (ou fortement impédant)
*T: Masses systèmes reliées à la terre.

## Slide 24: Le schéma IT (1er défaut)
Système.1
Syst. 2
Syst. 3
Ph1
Ph2
Ph3
N.
PE
L: Limiteur surtension
L
CPI
CPI: Contrôleur permanent d’isolement
Utilisation
Transformateur alimentation
Cliquez sur « Disj » pour
fermer les circuits
Disj.
Cliquez sur « Système1» pour
Simuler un défaut
Tut…
tut…
Le CPI détecte une chute de l’impédance du réseau (signal sonore, lumineux… ). Il n’y a pas de tension dangereuse UD =0V.
Disj.

## Slide 25: Le schéma IT (2éme défaut)
Système.1
Syst. 2
Syst. 3
Ph1
Ph2
Ph3
N.
PE
L: Limiteur surtension
L
CPI
CPI: Contrôleur permanent d’isolement
Utilisation
Transformateur alimentation
La continuité de service ne peut pas être assurée en cas de deuxième défaut (court-circuit).
Disj.
Cliquez sur « Syst.2» pour
Simuler un
deuxième défaut
Tut…
tut…
Quand le CPI indique un premier défaut l’équipe de maintenance doit localiser et réparer avant l’apparition d’un deuxième défaut.
Syst. 2

## Slide 26
Pour prévenir les électriciens d'un défaut, un CPI (Contrôleur permanent d'Isolement) est monté en parallèle avec le limiteur de surtension, et l'impédance (facultative). Ce CPI doit avoir un voyant en bon état de marche et un klaxon indiquant le seuil d'alarme.
Contrôleur Permanent d'Isolement
Conséquence d'un deuxième défaut
Lors d'un deuxième défaut, il peut y avoir court-circuit entre deux phases, donc risque d'incendie, si les disjoncteurs ne réagissent pas assez vite. Danger d’électrocution si les masses sont mal reliées à la terre.
En régime IT, il est indispensable de dépanner l'installation dès l'apparition du premier défaut à cause de ces risques. Et de la nécessité de continuité de service des installations . La norme NFC 15 100 impose aux utilisateurs de régime IT d'avoir en permanence du personnel d'entretien qualifié en électricité.

## Slide 27
Critères de choix IT
Choix régime IT:
Continuité de service (hôpitaux , industries…..)
Personnel d’entretien électrique qualifié
Circuits de sécurité
Avantages.
Continuité de service.
Pas de coupure au premier défaut.
Inconvénients.
Coût de l’équipement
Transformateur, CPI.. présence permanente de personnel qualifié.
Affichage
impédance réseau
Réglage impédance réseau
Voyant défaut
Marche arrêt signal sonore
Test signal défaut

## Slide 28: Choix du SLT
Contraintes de fonctionnement
    Besoin de continuité de service.
    Service d’entretien (personnel en permanence).
    Risque d’incendie d’explosion.
Spécificités du réseau
    Réseau très étendu ou à fort courant de fuite.
    Utilisation d’alimentation de remplacement.
    Récepteurs sensibles aux forts courants de défaut.
    Alimentation de systèmes de contrôle commande.

## Slide 29
Rappel SLT
T
I
T
N
C
S
C-S
1ère lettre Liaison du neutre du transformateur vers la terre.
2ème lettre et plus: liaison des masses des équipements vers la terre. (neutre terre, PE/ PEN)
Que signifie SLT ?
Schéma de Liaison à la Terre
Que signifie la première lettre de désignation d’un SLT ?
Que signifie la deuxième lettre de désignation d’un SLT ?
Quelle peut-être cette première lettre ?
Quelle peut-être cette deuxième lettre ?
A quoi ça sert ?
Protéger les installations et les personnes en tenant compte des impératifs d’alimentation électrique.
Quels sont les différents SLT ?
TT
TN (TNC,TNS,TNC-S)
IT