## Slide 1: La sécurité électrique
Habilitation des personnels soumis à un risque électrique

## Slide 2: Les accidents d’origine électrique
L’électricité, la plus répandue des sources d'énergie, est devenue familière par son utilisation en milieu domestique ou industriel.
L’électricité reste malgré tout pour beaucoup de personnes une notion abstraite.
On ne la voit pas et les risques liés à une mauvaise utilisation sont par conséquent mal perçus, ce qui se traduit malheureusement par de nombreux accidents plus ou moins graves chez les personnes averties ou non de ces dangers.

## Slide 6: Les différents types d’accidents électriques

## Slide 7: Les différents types d’accidents électriques

## Slide 8: Les effets du courant électrique
Il existe deux sortes de courant électrique:
- le courant continu (accumulateurs, pile électrique, redresseurs, décharge électrostatique…);
- le courant alternatif (distribué par EDF ).
Ces deux types de courants sont dangereux l'un comme l'autre.
  Les effets
Les accidents d'origine électrique ont pour principaux effets sur les personnes:
l'électrisation
l’électrocution
les brûlures de contact et internes;
les brûlures thermiques (arcs électriques, projections...)
l'électricité peut être aussi à l'origine d'incendie ou d'explosion.

## Slide 9: Électrisation, Électrocution
Électrisation : accident électrique plus ou moins grave sans décès de l’accidenté.
Électrocution :
accident électrique avec décès de l’accidenté.
Les statistiques sur plusieurs années sont relativement constantes.
    60 % des lésions sont des brûlures;
    6 % des lésions sont des sièges internes;
    les mains et la tête sont les plus touchées.

## Slide 10: Les effets du courant électrique
Effets excito-moteurs
Ils sont dus à l'action directe du courant sur les muscles ou sur les nerfs lors du passage du courant (secousse électrique) contraction musculaire avec inhibition ou projection, tétanisation des muscles respiratoires, fibrillation ventriculaire.
À partir de 10 mA, la contraction musculaire involontaire peut avoir deux effets opposés :
Soit projection loin du conducteur (muscles extenseurs): le sujet déclare qu'il a «pris une châtaigne»,
soit tétanisation et impossibilité de lâcher le conducteur (muscles préhenseurs) : le sujet déclare qu'il «a été collé».

## Slide 11: Les effets du courant électrique
Effets thermiques:
Brûlures électrothermiques
Elles sont dues à l'énergie dissipée lors du passage du courant dans l'organisme qui atteint particulièrement les muscles. Les brûlures sont plutôt localisées aux mains pour les accidents en basse tension, multiples et étendues pour les accidents en haute tension.
Brûlures indirectes par arc
Elles sont dues également à l'effet Joule produit lorsqu'un arc s'est formé ; elles se localisent le plus souvent sur les mains et le visage.
Brûlures par contact
Elles sont dues à l'échauffement d'un élément conducteur parcouru par un courant électrique.
Remarque :
Le port de lentilles n'aggrave pas le risque en cas d'accident par arc électrique contrairement à une idée répandue dans le milieu industriel.

## Slide 12: Les effets du courant électrique
Inhibition des centres nerveux
Due au passage d'un courant par le bulbe rachidien (arrêt respiratoire et/ou cardiaque), l'inhibition des centres nerveux ne peut avoir lieu que si un courant très important passe par le bulbe, ce qui est très rare.
Tétanisation
Il s'agit d'un phénomène réversible lorsque le courant ne passe plus et incontrôlable par la volonté.
Le courant alternatif en Europe, de 50 périodes/seconde, tétanise les muscles, car 40 excitations/seconde suffisent pour établir une tétanie parfaite.
Dans le cas d'un trajet mains-pieds, il s'agit souvent de tétanisation des muscles respiratoires (intercostaux, pectoraux, diaphragme). Cela provoque une asphyxie ventilatoire avec cyanose. Si l'on coupe rapidement le courant, la respiration normale reprend.

## Slide 13: Les effets du courant électrique
Fibrillation cardiaque
Elle entraîne un arrêt circulatoire qui provoque la mort de la plupart des électrisés. La fibrillation cardiaque requiert deux conditions pour se déclencher:
- le courant doit passer par la région cardiaque,
- l'intensité et la durée de passage du courant doivent se situer dans la zone3 - 4 de la courbe figurant sur ce document (ex. : 50 mA pendant 1 seconde).
Si le choc électrique atteint le cœur après que celui-ci ait envoyé le sang dans l'aorte (après la systole), au moment où le cœur se prépare à se remplir de sang (début de la diastole), la probabilité de fibrillation est multipliée par 3 ou 4. Cette phase couvre 20 % du cycle cardiaque.
Remarque
La fibrillation cardiaque , contrairement à la tétanisation, est un phénomène irréversible. Elle ne cessera que lors de l’utilisation d’un matériel médical spécialisé (défibrillateur cardiaque utilisé en cardiologie).

## Slide 15: Dangerosité temps / courant
Zone 2: aucun effet physiologique dangereux.
Zone 1: aucune réaction.
Zone 3 : aucun dommage organique, mais probabilité de
contractions musculaires et de difficultés de respiration jusqu'à la
courbe C 1 . Possibilité de risques cardiaques jusqu'à C3.
ZONE 4: RISQUE D'ARRÊT DU CŒUR, DE LA RESPIRATION
ET DE BRULURES
GRAVES.

## Slide 16: Les premiers secours
La démarche à adopter en présence d’un électrisé.
Protéger : Sectionner l’arrivée d’énergie, ou en basse tension, dégager l’accidenté du contact électrique (s’isoler à l’aide de perche électrique, gants isolants…..)
Secourir:
l’accidenté étant dégagé, et , s’il ne respire pas commencer la réanimation par insufflation orale (bouche-à-bouche ou bouche à nez). Si le sauveteur a été formé, il peut pratiquer un massage cardiaque. La réanimation doit continuer jusqu'à l’arrivée des secours, (ou simplement la surveillance si la respiration reprend). S’assurer qu’aucuns corps étrangers n’obstruent les voies respiratoires, défaire les ceintures et les cols trop serrés.
Alerter :
Prévenir les secours, Pompiers (tel : 18) SAMU ( 15) ou faire prévenir le plus rapidement possible. Il faut alerter les services de secours juste après avoir commencer les premiers soins.

## Slide 17: Les Textes: Décrets et normes
L’ensemble des textes fixent les conditions de sécurité par rapport au danger électrique.
Décret du
14 Novembre 1988
Décret 2010-1018
du 30 Août 2010
Document de référence NF C 18-510
Décret relatif aux opérations effectuées sur les installations électriques ou dans leur voisinage (2010-1118 du 22 Septembre 2010)

## Slide 18: La norme NF C 18-510
13 chapitres : 1 à 6 chapitres généraux.
7 à 12 Opérations électriques ou non électriques
13 conduites à tenir en cas d’incendie et accidents
Annexes
GÉNÉRALITÉS
Domaine d’application chap 1
Références normatives chap 2
Termes et définitions chap 3
Dispositions générales chap 4
Formation et habilitation chap 6
Environnement des opérations chap 6
OPÉRATIONS ET TRAVAUX
hors tension chap 7
sous tension chap 8
aux voisinages chap 9
INTERVENTIONS
entretien et dépannage chap10
remplacement et raccordement
OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES
essais chap 11
mesurage
vérification
manœuvre
OPÉRATIONS PARTICULIÈRES
Lignes aériennes
Éclairages extérieurs
batteries chap 12
photovoltaïque
INCENDIE – ACCIDENTS
incendies chap 13
Conduite en cas d’électrisation
Risque d’explosion
ANNEXES ( A à J)

## Slide 19: La norme NF C 18-510
La norme en évoluant pose l’obligation de l’analyse des risques « à priori »
4.1 - Analyse du risque électrique
L’Analyse du RISQUE électrique doit précéder TOUTE OPÉRATION d’ORDRE ÉLECTRIQUE ou d’ORDRE NON ÉLECTRIQUE afin de définir et de mettre en place, lors des OPÉRATIONS, les mesures de prévention appropriées pour la protection des personnes et des biens. Cette analyse doit être menée en prenant en compte notamment les risques présentés par :
les caractéristiques de l’OUVRAGE ou de l’INSTALLATION ;
les modes opératoires envisageables…
Au stade de la réalisation, conformément aux instructions reçues, elle doit être conduite par :
le CHARGE DE CONSIGNATION ;
le CHARGE DE TRAVAUX, le CHARGE DE CHANTIER, le CHARGE D’INTERVENTION ou le CHARGE D’OPÉRATION SPÉCIFIQUE en vue d’assurer sa sécurité, celle de son équipe et celle des tiers ;
chaque EXÉCUTANT en vue d’assurer sa propre sécurité et celle des personnes concernées du fait de ses actes…

## Slide 20: Protection contre le risque électrique
Chaque fois que possible le risque électrique sera supprimé avant toute opération sur des ouvrages ou installations

## Slide 21: Protection par Éloignement, Isolation
L’éloignement doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact direct ou rapprochement à l'aide d'objets que les travailleurs manipulent ou transportent.
Les distances doivent être compatibles avec le matériel
manutentionné.
L'isolation doit être adaptée à la tension de l'installation et conserver à l'usage ses propriétés, eu égard aux risques de détérioration auxquels elle peut être exposée.
(protection des conducteurs et câbles)
(on peut également rajouter une isolation sur des câbles nus).

## Slide 22: Protection par obstacle
La protection doit être assurée compte tenu des contraintes auxquelles sont soumis les obstacles.
Les obstacles sont constitués:
- Soit de parois pleines ou percées de trous,
soit de grillage.
Tous les obstacles, coffrets d'appareillage, armoires de tableaux, cache-bornes de moteurs, portes en tôle ou en grillage dans les postes HT doivent être maintenus en place et en bon état.
Important: La suppression des obstacles, quelle qu'en soit la classe de tension, ne sera réalisée que par des électriciens.
Dans le cadre d’une opération au voisinage de tension pour supprimer le risque on pourra effectuer:
Un nappage; pose de NAPPE ISOLANTE souple, sans contact direct avec les pièces nues sous tension.
Un Habillage
recouvrir une pièce nue sous tension par contact direct de façon à rendre impossible tout contact (réalisé dans l’espace autour d’un volume)

## Slide 23
Degrés de protection procurés par les enveloppes (CEI 60529.)
IP…
Ils renseignent sur la protection
contre les contacts directs.
Les degrés minimaux de protection du matériel sont: IP 2x ou xxB
en basse
tension.

## Slide 24: Protection: Les schémas de liaison à la terre (SLT)
On doit protéger les personnes des risques électriques liés à la défaillance d’un équipement, en raccordant d’une certaine manière les neutres des transformateurs d’alimentation, et les masses des appareils récepteurs.
Les différents schémas de câblages ainsi réalisés sont désignés par deux (ou trois)
lettres représentant pour la première le type de liaison du neutre de l’alimentation :
T : …Neutre relié à la terre (dans le sol).
I : …Neutre Isolé de la terre (ou relié à travers une grande impédance).
Pour la deuxième lettre, c’est le mode de câblage des masses des équipements qui est désigné :
T : …Les masses sont reliées à la terre de l’installation
N : …Les masses sont reliées au neutre de l’installation. Dans ce cas on pourra trouver une troisième lettre C : Pour signifier que la liaison terre et neutre de l’équipement seront Commune (même fil). Ou S :… Pour signifier que la terre et le neutre de l’équipement seront Séparés.

## Slide 25: Isolement des appareils électriques

## Slide 26: Quelques termes de la NF C18-510
Employeur : personne physique ou morale qui emploie du personnel et a autorité sur lui
Chef d’établissement : personne physique qui assume la responsabilité d’une entreprise exploitante
Personne ordinaire: Personne non formée ni habilitée
Personne avertie: Personne suffisamment informée pour lui permettre d’éviter les dangers que peut présenter l’électricité.
Personne qualifiée: Personne ayant une formation, une connaissance et une expérience appropriées en électricité pour lui permettre d'analyser le risque électrique et d'éviter les dangers que peut présenter l'électricité.

## Slide 27: Quelques termes de la NF C18-510
Opération : Activité exercée, soit directement sur les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS électriques, soit dans un ENVIRONNEMENT électrique. Elle peut être de deux natures :
OPÉRATION d’ORDRE NON ÉLECTRIQUE
OPÉRATION d’ORDRE ÉLECTRIQUE ;
Ce terme est un terme générique dans lequel on distingue les types d’OPÉRATIONS d’ORDRE ÉLECTRIQUE suivants :
• TRAVAIL HORS TENSION ;
• TRAVAIL SOUS TENSION ;
• TRAVAIL AU VOISINAGE SIMPLE ;
• TRAVAIL AU VOISINAGE RENFORCE ;
• INTERVENTION EN BASSE TENSION (I disjoncteur ≤ 63 A); opération de courte durée limitée dans l’environnement.
• OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES comprenant les ESSAIS, les MESURAGES, les VÉRIFICATIONS et les MANOEUVRES.
Installation électrique – ouvrage électrique
Le terme « OUVRAGE » est exclusivement réservé aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et à leurs annexes.
Le terme « INSTALLATION » s’applique à toute INSTALLATION électrique à l’exclusion des OUVRAGES.

## Slide 28: La Formation, l’Habilitation
5.1.2 - Principes
L’EMPLOYEUR est tenu de former ses salariés à la prévention du risque électrique pour les activités professionnelles où ce risque est présent.
L’objectif de cette formation consiste à acquérir la compétence nécessaire pour exercer son métier en toute sécurité.
À l’issue de cette formation, l’EMPLOYEUR doit délivrer une HABILITATION à chacune des personnes placées sous son autorité, lorsqu’elles réalisent des OPÉRATIONS d’ORDRE ÉLECTRIQUE ou d’ORDRE NON ÉLECTRIQUE nécessitant une HABILITATION.
L’HABILITATION est la reconnaissance, par l’EMPLOYEUR, de la capacité d’une personne placée sous son autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées…

## Slide 29: La Formation, l’Habilitation
5.1.2 - Principes … suite…
Dans le cas d’utilisation de personnel d’une ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE par une ENTREPRISE EXPLOITANTE ou une ENTREPRISE EXTÉRIEURE, ces dernières doivent définir la qualification et la compétence du personnel auquel elles souhaitent recourir.
Il appartient à l’EMPLOYEUR du personnel de l’ENTREPRISE EXPLOITANTE ou de l’ENTREPRISE EXTÉRIEURE d’habiliter le personnel de l’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, en fonction du risque électrique encouru, après avoir évalué les compétences de ce personnel et, éventuellement, complété sa formation.
Le travailleur indépendant ou l’EMPLOYEUR qui participent eux-mêmes à une OPÉRATION n’ont pas d’HABILITATION. Ils doivent pouvoir faire la preuve de leur formation et de leur connaissance du risque électrique.

## Slide 31: La Formation, l’Habilitation
5.3 - Conditions d’attribution de l’habilitation
L’EMPLOYEUR, avant d’attribuer une HABILITATION à une personne placée sous son autorité, doit s’assurer de l’adéquation entre les besoins à satisfaire en matière de sécurité électrique, la formation reçue et la capacité de la personne à effectuer les OPÉRATIONS qui lui sont confiées.
…
Le respect des conditions ci-dessus permet à l’EMPLOYEUR d’attribuer une HABILITATION à une personne placée sous son autorité après s’être assuré :
- que la formation théorique et pratique correspondant à l’HABILITATION et les compétences acquises par l’intéressé correspondent au(x) symbole(s) visé(s)
- que le champ d’application de l’HABILITATION (voir 5.7.3) est convenablement cerné et notamment, qu’il ne risque pas de placer le titulaire dans une situation pour laquelle il n’aura pas été formé ou informé.

## Slide 32: La Formation, l’Habilitation
5.4 - Suivi de l’habilitation
L’HABILITATION doit être examinée au moins une fois par an et chaque fois que cela s’avère nécessaire en fonction des modifications du contexte de travail de l’intéressé, notamment dans les cas suivants :
une mutation de l’habilité avec changement du signataire du titre ;
un changement de fonction ;
une interruption de la pratique des OPÉRATIONS pendant une longue durée, de l’ordre de six mois par exemple ;
une modification de l’aptitude médicale ;
un constat de non-respect des prescriptions régissant les OPÉRATIONS ;
une modification importante des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS (évolution du matériel ou de la structure), notamment lorsque la nature des causes de danger et les niveaux de risque évoluent ;
une évolution des méthodes de travail ;
une évolution de la règlementation.
À l’issue de cet examen, l’HABILITATION est soit maintenue, soit modifiée, soit suspendue.

## Slide 33: Les domaines de tension
 |  | En courant alternatif | En courant continu lissé
Très basse Tension |  | Un <= 50V | Un <= 120V
Basse Tension Domaine BT* | BT | 50V < Un <= 1 000V | 120V < Un <= 1500V
Haute Tension Domaine HT | HTA | 1000V < Un <= 50 000V | 1 500V < Un <= 75 000V
 | HTB | Un > 50 000V | Un > 75 000V
Les ouvrages et installations électriques sont classés en domaines de tension. « Norme NF C 18-510 »
* La norme NF C 18-510 ne distingue plus les sous-domaines BTA et BTB.

## Slide 34: L’Habilitation: les titres
NFC 18510 - Tableau 2 – – Récapitulatif des éléments des symboles |  | 
1er caractère Domaine de tension (Voir 5.7.2.2) | Tensions | B : basse tension (BT) et très basse tension (TBT) H : haute tension
2ème caractère Type d’opération (Voir 5.7.2.3) | Travaux d’ordre non électrique | 0 : pour exécutant ou chargé de chantier
 | Travaux d’ordre électrique | 1 : pour exécutant 2 : pour chargé de travaux
 | Interventions BT | R : intervention BT générale S : intervention BT élémentaire
 | Consignation | C : pour un charge de consignation électrique.
 | Opérations spécifiques | E : Essai, Mesurage, Vérification ou Manœuvre
 | Opérations photovoltaïques | P : Opération photovoltaïque
3ème caractère Lettre additionnelle (Voir 5.7.2.4) | Complète, si nécessaire, les travaux | V : travaux réalisés dans la zone de voisinage renforcé HT (zone 2) ou travaux d’ordre électrique hors tension dans la zone de voisinage renforcé BT (zone 4) : T : travaux sous tension N : nettoyage sous tension X : opération spéciale
Attribut (Voir 5.7.2.5) | Complète, si nécessaire, les caractères précédents | Ecriture en clair du type d’opération, d’essai, de mesurage, de vérification ou de manœuvre d’un opérateur
NOTE : Ce tableau ne permet pas à lui seul de déterminer les habilitations requises, voir Tableaux 3 à 5. |  | 

## Slide 35: L’Habilitation: les titres

## Slide 36: L’Habilitation: les titres

## Slide 37: Les différentes zones par rapport aux pièces nues sous tension à l’extérieur.
H1T -H2T H1N-H2N
H0V H1V H2V HC HE
H0
B0 - BS ou non habilité, mais sous surveillance
B1V - B2V – BR – BC – BE – B1T – B2T – B1N – B2N
Zone 0 zone d’investigation
Zone 1 zone de voisinage simple
Zone 2 zone de voisinage renforcé
Zone 3 zone des travaux sous tension HT
Zone 4 zone de voisinage renforcé en BT
DMA : Distance Minimale d’Approche (définis le voisinage).
DLVR : Distance Limite de Voisinage Renforcée. Ne peut être franchie que par des personnes habilitées V
DLVS : Distance Limite de Voisinage Simple. Ne peut être franchie que par des personnes habilitées.
DLI : Distance Limite d’investigation. Ne peut être franchie qu’après analyse du risque préalable

## Slide 38: Les différentes zones par rapport aux pièces nues sous tension dans un local.
H1T -H2T H1N-H2N
H0V H1V H2V HC HE
H0
B0 - BS ou non habilité, mais sous surveillance
B1V - B2V – BR – BC – BE – B1T – B2T – B1N – B2N
Zone 0 zone d’investigation
Zone 1 zone de voisinage simple
Zone 2 zone de voisinage renforcé
Zone 3 zone des travaux sous tension HT
Zone 4 zone de voisinage renforcé en BT
DMA : Distance Minimale d’Approche (définis le voisinage).
DLVR : Distance Limite de Voisinage Renforcée. Ne peut être franchie que par des personnes habilitées V
DLVS : Distance Limite de Voisinage Simple. Ne peut être franchie que par des personnes habilitées.

## Slide 39: Zones dans une armoire basse tension ou enveloppe de matériel électrique
B1V - B2V – BR – BC – BE – B1T – B2T – B1N – B2N
D1 = DLVS: Distance Limite de Voisinage Simple. Ne peut être franchie que par des personnes habilitées.
D4 = DMA : Distance Minimale d’Approche (défini le voisinage). (V;T;C;E;N)
Z1 = Zone 1: zone de voisinage simple
Z4 = Zone 4: zone de voisinage renforcé en BT
Platine = pièce nue sous tension
B0 - BS ou non habilité, mais sous surveillance

## Slide 40: Les EPI et EPC ; Équipements de Protection Individuels et Collectifs
Lunettes de soleil
Fermetures éclair
en métal
Manches courtes
Montre, bijoux
Short
chaussures
Casque isolant
Écran facial
Vêtements
couvrants
non synthétiques
gants isolants
Chaussures
isolantes

## Slide 41: Les EPI et EPC ; Équipements de Protection Individuels et Collectifs
Tapis Isolant

## Slide 42: Les EPI et EPC ; Équipements de Protection Individuelle et Collectifs

## Slide 43: Le port des EPI
Le port des Équipements de Protection Individuelle (EPI) est envisagé lorsque toutes les autres mesures sont insuffisantes.
Consignation, déconsignation
Travail Hors tension au Voisinage
Intervention en présence Tension (Recherche de pannes)
Manœuvre d’exploitation
Mesurage des grandeurs électriques
Déplacement d’un conducteur isolé sous tension avec risque d’utilisation d’outils pouvant blesser l’isolant
Opérateur chargé de vérification (BE Vérification)
Toute confrontation à une installation BT en présence de Tension (ouverture d’une armoire, enlèvement d’un obstacle ….)

## Slide 44: Consignation pour travaux

## Slide 45: Consignation: 1ére étape

## Slide 46: Consignation: 2éme étape

## Slide 47: Consignation: 3éme étape

## Slide 48: Consignation: 4éme étape
1: test de l’appareil; on fait toucher les pointes de test et on appuie sur le bouton « test », résultat normal « BIP ».
2: on teste deux à deux chaque conducteur (phases neutre PE ou terre) sans appuyer sur le bouton « test »
Dans un réseau triphasé plus neutre cela fait un total de dix tests.
3: on teste de nouveau l’appareil (comme au 1)

## Slide 49: Consignation: MALT

## Slide 50: FIN