## Slide 1: Les Transformateurs Triphasés

## Slide 2: Les transformateurs triphasés
Depuis la production d’électricité (20kV) le transport 400kV, 215kV, 63kV, puis la distribution 20kV, 230/400V les tensions ont besoin d’être élevées puis abaissées avant d’arriver vers l’utilisateur, pour des raisons d’économies, de pertes en ligne. Les éléments que l’on utilise pour réaliser cela sont des transformateur triphasés
Transport
63kV
Distribution 20kV
Transfo. 63kV/20kV
Distribution
230/400V
Transformateur
20kV / 400 kV
Transport National
400 kV
Transfo.
400kV / 63kV
Pour la partie « Transport » il existe aussi des lignes à 225; 150 et 90 kV
Pour la « distribution » à 10 ; 15 kV
transformateurs pour le transport et l' interconnexion
de puissance apparente S de l’ordre de
2000 KVA à 1350 MVA
transformateurs de distribution
de puissance apparente S de l’ordre de 25 - 100kVA sur poteaux et 100-2000kVA dans les postes
Production
Transfo 20kV/230/400V

## Slide 3: Constitution transformateur triphasé
Trois transformateurs monophasés identiques avec les bobinages primaires et secondaires enroulés sur trois « colonnes magnétiques » d’un même circuit.
Ce circuit magnétique est constitué de tôles isolées électriquement les unes des autres, ce qui limitera les « pertes Fer » dues aux courants de Foucault.

## Slide 4: Constitution transformateur triphasé
Comme le transformateur monophasé
Le transformateur Triphasé fonctionne en alternatif .
Les tension efficaces à vide sont proportionnelles au nombre de spires. Les bobines ayant le plus grand nombre de spires sont dites « haute tension ».
Les bobines ayant le plus petit nombre de spires sont dites «basse tension».
On appelle primaire les bobines( enroulements) alimentées par la source.
On appelle secondaire les bobines qui alimentent des récepteurs.
Pour
N2 nombre de spire au secondaire N1 nombre de spire au primaire On a le rapport de transformation
m = N2/ N1

## Slide 5: Constitution transformateur triphasé
Pour des transformateur de grandes puissances, les échauffements (pertes joules) sont tels qu’ils nécessitent un refroidissement par circuit spécialisé (huiles…).
On surveille alors les défauts possibles avec des relais de sécurité Buchholz sur les hautes puissances et DGPT1 (ou2) ou DMCR pour les transformateurs de distribution.

## Slide 6: Constitution transformateur triphasé
Le Buchholz détecte
Un niveau d’huile trop bas suite à une fuite, ou un dégagement gazeux provoqué par échauffement (surcharge).
Un dégagement gazeux important du à un arc électrique (court circuit).
Le DGPT2 ou DMCR
DG:Dégagement Gazeux provoqué par échauffement (surcharge), ou un niveau d’huile trop bas suite à une fuite.
P: Un dégagement gazeux important du à un arc électrique (court circuit).
T1 ou 2 niveaux de température surveillé.
La détection de niveau d’huile déclenche une alarme tout comme le premier niveau de température.
Les autres détections déclenchent automatiquement la coupure de l’alimentation du transformateur.

## Slide 7: Constitution transformateur triphasé
Les bornes de raccordement des transformateurs sont repérées:
Par trois lettres majuscules du coté « Haute tension » A;B;C,
a
b
c
n
A
B
C
trois lettres minuscules du coté « basse tension » a;b;c
on ajoute parfois un n pour le neutre quand il est raccordé (rarement sur la haute tension).

## Slide 8: Couplage transformateur triphasé
Couplage des enroulements:
Les bobines «basse tension» ou «haute tension» seront couplées (raccordées) entres elles suivant deux schémas.
Couplage étoile y ou Y:
les 3 bobines ont un point commun (neutre) l’autre coté est raccordé à l’installation.
Couplage triangle D ou d pour delta ou :
les 3 bobines sont raccordées deux à deux et chaque connexion est raccordée à l’installation.

## Slide 9: Couplage transformateur triphasé
a
b
c
n
A
B
C
a
b
c
n
A
B
C
Couplage des enroulements:
Quand on combine les différents couplages des bobines « haute tension » et « basse tension » en direct ou en inverse, avec ou sans « décalage » de colonne on obtient un nombre important de couplages différents .
Donnez les noms des différents couplages….
Etoile
Etoile
Triangle
Triangle
Etoile
Etoile
+n
1
2
3
4
5
6
a
b
c
n
A
B
C

## Slide 10: Couplage transformateur triphasé
a
b
c
n
A
B
C
a
b
c
n
A
B
C
Donnez les noms des différents couplages….
Etoile
+ n
Etoile
Triangle
Triangle
triangle
triangle
1
2
3
4
5
6
a
b
c
n
A
B
C
Couplage des enroulements:
Quand on combine les différents couplages des bobines « haute tension » et « basse tension » en direct ou en inverse, avec ou sans « décalage » de colonne on obtient un nombre important de couplages différents .

## Slide 11: Couplage transformateur triphasé
Désignation du couplage du transformateur.
On désigne par deux lettres (ou trois) et un chiffre le couplage exact du transformateur triphasé.
Cette précision est nécessaire pour assurer la bonne mise en phase de transformateurs que l’on voudrai associer en parallèle pour disposer de plus de puissance.
Première lettre : c’est le couplage du primaire du transformateur :
y ou Y pour l’étoile; d ou D pour le triangle
en minuscule si il s’agit des bobinages basse tension (T. élévateur)
en Majuscule si il s’agit des bobinages hautes tension (T. abaisseur)
Deuxième lettre : c’est le couplage du secondaire du transformateur :
y ou Y pour l’étoile; d ou D pour le triangle
en minuscule si il s’agit des bobinages basse tension (T. abaisseur)
en Majuscule si il s’agit des bobinages hautes tension (T. élévateur)
Troisième lettre: la lettre n indique que le neutre est raccordé sur la plaque à borne du transformateur. Cela n’est possible qu’avec un couplage triangle (ou de même type).

## Slide 12: Couplage transformateur triphasé
L2
L3
Le chiffre indique le décalage de phase qui existe entre la tension simple équivalente raccordée au primaire et celle au secondaire.
Appelé « Indice horaire » car il utilise le système horaire (à aiguille) pour indiquer un angle de déphasage (1 heure  30°)..
Désignation du couplage du transformateur.
On désigne par deux lettres (ou trois) et un chiffre le couplage exact du transformateur triphasé.
Cette précision est nécessaire pour assurer la bonne mise en phase de transformateurs que l’on voudrai associer en parallèle pour disposer de plus de puissance.
Dans le couplage étoile chaque bobine est soumise à une tension simple (V entre phase et neutre)
Dans le couplage triangle chaque bobine est soumise à une tension composée (U entre phases)
L1
L2
L3
U12
U31
U23
L1
V1
V2
V3

## Slide 13: Couplage transformateur triphasé
Le chiffre indique le décalage de phase qui existe entre la tension simple équivalente raccordée au primaire et celle au secondaire.
Appelé « Indice horaire » car il utilise le système horaire (à aiguille) pour indiquer un angle de déphasage (1 heure  30°)..
Désignation du couplage du transformateur.
On désigne par deux lettres (ou trois) et un chiffre le couplage exact du transformateur triphasé.
Cette précision est nécessaire pour assurer la bonne mise en phase de transformateurs que l’on voudrai associer en parallèle pour disposer de plus de puissance.
Dans le couplage triangle la tension simple équivalente est celle qui joint chaque sommet en partant du centre du triangle.
U12
U31
U23
V1
V2
V3

## Slide 14: Couplage transformateur triphasé
Il faudra en plus connaitre « le sens » des bobinages pour indiquer les cotés des bobines « en phase ».
Ce sera fait par une flèche sur chaque bobine.
Pour simplifier la représentation on limitera cette représentation à la première « colonne magnétique » avec un point donnant la phase ce qui impose l’équivalence pour les autres circuits.
a
b
c
n
A
B
C
a
b
c
n
A
B
C

## Slide 15: Retrouver le schéma du Couplage avec la désignation ex: Yy0
1°) On trace deux cercles concentriques et 12 rayons à des angles de 30° ( 12 heures).
a
b
c
n
A
B
C
3°) On trace ensuite la plaque à borne, les enroulements «Haute tension» du coté des majuscules,
Les enroulements «basse tension» du coté des minuscules,
les points de phase ou les flèches.
2°) On prendra toujours le même sens de rotation pour le positionnement de « A;B;C » et pour « a;b;c » sur le cercle des indices horaires.
A
B
C

## Slide 16: Retrouver le schéma du Couplage avec la désignation ex: Yy0
a
b
c
n
A
B
C
3°) On place le point « A » sur le cercle extérieur sur 12h. Cela correspond à la tension simple équivalente arrivant sur la Borne « A ».
4°)Le couplage Haute tension (primaire) est « Y ». De ce point « A » on peut placer les points « B » et « C » à 120° les uns des autres.
5°) Si on compare le dessin ainsi réalisé avec le schéma partiel du couplage on se rend compte que les pointes des flèches indiquent la liaison vers les bornes. De plus les origines des flèches sont reliés entres elles.
Il suffit de reporter ces constats sur le schéma pour obtenir le câblage du primaire .
A
B
C
Tracer les tensions simples équivalentes du coté « haute tension ». L’origine des flèches représentant les tensions au centre, la pointe vers la lettre .

## Slide 17: Retrouver le schéma du Couplage avec la désignation ex: Yy0
6°) Le couplage secondaire (basse tension) est y avec un déphasage des tensions simples de 0 ° (0 heure). Dans ce cas « couplage étoile » les tensions simples équivalentes sont les tensions aux bornes des bobines.
7°) On place donc le point « a » sur 12 heures ( 0 heure) et la flèche correspondante en partant du centre.
8°) De nouveau on compare le dessin ainsi réalisé avec le schéma partiel du couplage on se rend compte que les pointes des flèches indiquent la liaison vers les bornes. De plus les origines des flèches sont reliées entres elles.
Il suffit de reporter ces constats sur le schéma pour obtenir le câblage du secondaire .
A
B
C
a
b
c
n
A
B
C
a
b
c
Par symétrie on peut tracer à 120° les points « b » puis « c » ainsi que les flèches.

## Slide 18: Retrouver le schéma du Couplage avec la désignation ex: Dy11
1°) Couplage Primaire haute tension triangle « A » sur 12 heures « B » et « C » à 120° on trace les tension simples équivalentes puis les tensions composées. La direction de la flèche sur « A » vers 11h.
2°) couplage secondaire étoile avec le « a » sur 11 heures « b » et « c » à 120°.
4°) Il suffit maintenant de reporter sur le schéma du transformateur les liaisons entre les différentes bobines par rapport à leur tension.
La tension reçue par la bobine de la colonne magnétique « A » doit se retrouver entre les bornes « A » et « B ». Même démarche pour les suivantes.
A
B
C
a
b
c
n
A
B
C
a
b
c
3°) La tension qui arrive sur la borne « A » est en phase avec la tension qui arrive sur la borne « a » (parallèle et de même sens) elle a donc pour origine la tension composée construite à partir des tensions simples en « A » et « B ».
Même démarche pour «B» et «C».

## Slide 19: Retrouver le schéma du Couplage avec la désignation ex: Yd3
1°) Couplage Primaire haute tension étoile « A » sur 12 heures « B » et « C » à 120° on trace les tension simples.
2°) couplage secondaire triangle avec le « a » sur 3 heures « b » et « c » à 120°.
4°) Il suffit maintenant de reporter sur le schéma du transformateur les liaisons entre les différentes bobines par rapport à leur tension.
La tension générée par la bobine de la colonne magnétique « a » doit se retrouver entre les bornes « c » et « b ». Même démarche pour les suivantes.
A
B
C
a
b
c
n
A
B
C
a
b
c
3°) La tension qui arrive sur la borne « A » est en phase avec la tension qui arrive sur la borne « c » (parallèle et de même sens) elle a donc pour origine la tension composée construite à partir des tensions simples en « b » et « c ».
Même démarche pour « a» et «b».

## Slide 20: Retrouver le schéma du Couplage avec la désignation ex: Dd6
A
B
C
a
b
c
a
b
c
n
A
B
C
On ne représente plus qu’une seule flèche (ou un point) pour la phase des bobines
1°) Couplage primaire triangle avec le « A » sur 12 heures « B » et « C » à 120°.
4°) Connexion des bobines primaires.
2°) Couplage secondaire triangle avec « a » sur 6 heures.
5°) Connexion des bobines secondaires.
3°) Les tensions arrivant en « A » et « a » sont en opposition de phase (180°C)

## Slide 21: Retrouver le schéma du Couplage avec la désignation ex: Dd6 (2éme solution)
A
B
C
a
b
c
n
A
B
C
a
b
c
On ne représente plus qu’une seule flèche (ou un point) pour la phase des bobines
1°) Couplage primaire triangle avec le « A » sur 12 heures « B » et « C » à 120°.
4°) Connexion des bobines primaires.
2°) Couplage secondaire triangle avec « a » sur 6 heures.
5°) Connexion des bobines secondaires.
3°) Les tensions arrivant en « A » et « b » sont en phase.

## Slide 22: Retrouver la désignation du Couplage avec le schéma.
a
b
c
1°) L’alimentation se fait par « A;B;C ».
On à le même sens de rotation pour le positionnement de « A;B;C » et pour « a;b;c ».
3°) couplage secondaire d triangle. La tension en phase avec « A » se retrouve entre « a » et « c »
4°) Le graphique ainsi reconstitué nous fait apparaitre un « a » à 11 heures.
La désignation du couplage transformateur est donc: Yd11
A
B
C
a
b
c
n
A
B
C
4°) On vérifie la concordance des tensions au secondaire.
2°) Couplage Primaire haute tension Y étoile « A » sur 12 heures « B » et « C » à 120° , on trace les tension simples.

## Slide 23: Le couplage Zig-Zag.
Généralement du coté basse tension d’un transformateur abaisseur, le couplage zig-zag aura pour intérêt de répartir les déséquilibres de charge des phases.
La tension secondaire est constituée de deux tensions générées par des bobines se trouvant sur deux colonnes magnétiques différentes (déphasées de 120°).
A
B
C
a
b
c
n
A
B
C
a
b
c
Réalisé grâce à deux enroulements par colonne magnétique dans le circuit secondaire que l’on va croiser au raccordement.
On construit la tension qui arrive sur « a » avec « V’b » en phase avec « VB » + « Va » en phase avec « VA ». Puis par symétrie les tension sur « b » et « c ».
V’
V
La somme ainsi réalisée se note: V’b + V’a c’est une somme vectorielle
La désignation du couplage ainsi réalisé est: Yz2
EX sup

## Slide 24: Exercices couplage
a
b
c
n
A
B
C

## Slide 25: Exercices couplage zig-zag
a
b
c
n
A
B
C

## Slide 26: Plaque signalétique de transformateur
Références fabrication
Tension test isolement par rapport à la masse
Tension nominale entre phases au secondaire
Refroidissement par huile
Normes de fabrication
Puissance apparente nominale S
Couplage et indice horaire
Tensions primaires ajustables
Courants primaires et secondaires

## Slide 27: Grandeurs de service d’un transformateur triphasé
Pour
U2 tension entre phase au secondaire U1 tension entre phase au primaire
On à le rapport de transformation
M = U2/ U1
Les puissances:
S1= U1*I1*3
S2= U2*I2*3
Pour un transformateur considéré comme parfait S1 = S2
M = U2/U1=I1/I2
Les puissances:
S1= U1*I1*3
S2= U2*I2*3
Pour un transformateur considéré comme parfait S1 = S2
Dans le cas contraire les pertes sont faibles.
Deux origines pour les pertes - Les pertes joules Pj mesurées avec le secondaire en court circuit et I nominal
- Les pertes fer Pf mesurées avec le secondaire sans connexion (a vide I2 =0).
On mesure à chaque fois P1
Le rendement  = P2/P1 = P2/(Pf+Pj+P2)